## popis
Zadeva : | filter aktivnosi po tipu
TLAK:
BETON
Nearmiran podložni beton pod temeljno ploščo in ploščami na terenu, debeline 10cm, fino zaglajen, pripravljen za polaganje hidroizolacije.
|  | m3 | 581.094 | 82.48 | 47928.6331
Temeljna plošča objekta deb. 60cm.
XC2, XD3, dmax=32, zaščitni sloj 4cm
Temeljna plošča ima predvidenih 7 delovnih stikov v skupni, ki so zajeti ločeno.
Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1)
|  | m3 | 3486.564 | 98.86 | 344681.717
Plošča nad kletjo deb.30cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
Plošča ima predvidenih 9 delovnih stikov, ki so zajeti ločeno.
Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 1709.6325 | 83.34 | 142480.7726
Plošča nad pritličjem deb.30cm
Plošča nad 1.nadstropjem deb.30cm
Plošča nad 2.nadstropjem deb.30cm
Plošča nad 3.nadstropjem deb.30cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
Plošča nad pritličjem ima predvidenih 8 delovnih stikov, ki so zajeti ločeno.
Plošča nad 1. nadstropjem ima predvidene 6 delovne stike, ki so zajeti ločeno.
Plošča nad 2. nadstropjem ima predvidene 6 delovne stike, ki so zajeti ločeno.
Plošča nad 3. nadstropjem ima predvidene 6 delovne stike, ki so zajeti ločeno.
Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 5187.0591 | 83.34 | 432289.5054
ESTRIH
K-K1/a Povezovalni hodnik
od min. 5cm do max. 33cm naklonski beton C 16/20 (MB 20)
vezni sloj: polimerizirani cementni pačok
po recepturi inšt. IRMA ali enakovredno, na predhodno strojno rezkano površ. betona
5,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 45.24 | 27.41 | 1240.0284
K-K2 Stopniščni prostor med osmi “O“ in “M“ (neogrevano)
3,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen, dilatiran na polja po max. 40m2, rege 6mm, naknadno zapolnjene s polimerizirano cementno malto, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 45.66 | 7.18 | 327.8388
K-K3 Stopniščni prostor med osmi “B“ in “C“ (ogrevan prostor)
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
9,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen, dilatiran na polja po max. 40m2, rege 6mm, naknadno zapolnjene s polimerizirano cementno malto, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 36.18 | 28.04 | 1014.4872
K-K4 Vezni hodnik, skladišča
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,7cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 361 | 31.32 | 11306.52
K-K4/a K4 v mokrih prostorih
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,2cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 183.49 | 39.51 | 7249.6899
K-K4/b Hodnik na nadvišani podlagi (na nasutju)
117cm nasutje gramoza
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,7cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 10.6 | 55.07 | 583.742
K-K4/c Prostor hodnika pred dif. stopnicami
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
9,7cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 5 | 26.15 | 130.75
K-K4/d Parkirne in povozne površine – delno med osmi 19-20/D-I na nadvišani podlagi (nasutju)
139cm nasutje gramoza
ločilni sloj: PE folija 0,2mm
12cm konstrukcija: armiran beton MB 20
4cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen do ravnosti:±5mm/5m' -tlak ni dilatiran, izvedejo se le delovni stiki (prekinitve fraz betoniranja) če stiki niso natančni, se v njihovih linijah izvede zarezanje do g=40mm, nato se rege pred nanosom premaza zapolnijo s polimerizirano cementno fugirno maso
|  | m2 | 69.23 | 49.82 | 3449.0386
K-K5 Energetski prostori: topl. in hladilna strojnica, šprinkler postaja (vse: tla izven strojnih naprav)
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
13,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 348.1 | 28.78 | 10018.318
K-K6 Energetski prostor / klimati (tla izven strojnih naprav)
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
12cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
fino zaglajen dilatiran,površina premazana z abrazivno odpornim premazom na bazi epoksidne smole, mikroarmatura PP vlakna z vseb0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 82.75 | 38.92 | 3220.63
K-K7 Dvigalni jašek – dno
5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
fino zaglajen, premazan z abrazivno odpornim premazom na bazi epoksidne smole, mikroarmatura PP vlakna z vseb0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 9.86 | 38.02 | 374.8772
K-K8 Stopnišče v območju osi 19-20/O-M
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,2mm
6,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
| mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno | m2 | 17.36 | 22.91 | 397.7176
K-K8/a Izhodna površina (predprostor iz stopnišča K8 v garažo na podvišani podlagi (nasutju))
140cm nasutje gramoza
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,2mm
6,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 8.27 | 51 | 421.77
K-K10 Študentski prostor, laboratorij, garderobe, arhiv
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 382.59 | 29.43 | 11259.6237
K-K11 Sanitarije, čistila (ogrevani prostori)
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
10,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
OP: Prag proti predprostoru +1cm!
|  | m2 | 89.44 | 27.25 | 2437.24
K-P1 Laboratoriji, /tla proti temp. ali ogr. kleti/
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
10cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 430.85 | 29.8 | 12839.33
K-P3 Diesel agregat, plinska kotlovnica, kompresorska postaja (tla izven naprav)
15,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 64.33 | 17.37 | 1117.4121
K-P4 Energijski prostor / klimati (tla izven strojnih naprav) /prostor s temperaturno disipacijo/
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
10cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 75.09 | 36.77 | 2761.0593
K-P5 Sanitarije
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
| fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno | m2 | 60.93 | 26.77 | 1631.0961
K-P8 Laboratoriji, hodnik antistatični elektro prevodni tlak
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
10cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 413.59 | 28.94 | 11969.2946
K-P8/a K8 v mokrih prostorih (požarni laboratorij)
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
2cm izravnava polnila: polimerizirana cem.malta
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 48.5 | 39.86 | 1933.21
K-P9 Predprostor nizkonapetostnega stikališča
80cm nasutje gramoza
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
9cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 11.81 | 28.4 | 335.404
K-E1 Hodniki, dekanat
2cm polilo in topl. izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 504.6 | 14.41 | 7271.286
K-E1/a Laboratoriji, interni hodniki, kabineti prof., seminarske sobe, male učilnice
2cm polnilo in toplotna izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
0,5cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB
7cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 9546.81 | 15.88 | 151603.3428
K-E1/d Avla – 1.nadstropje
2cm polnilo in toplotna izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
0,5cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB
7,5cm estrih tipa kot npr.: Ardex A 38
|  | m2 | 569.25 | 25.05 | 14259.7125
K-E2 Velike predavalnice
2cm polilo in topl. izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
1 cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB
6,5cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikoarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 145.24 | 15.88 | 2306.4112
K-E3 Sanitarije
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
7cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikoarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 403.43 | 10.9 | 4397.387
K-E2/b Velike predavalnice, tla pod kaskadnim amfiteatrom
1cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija 2x0,5cm
∆L'nw=18dB
9cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 304.84 | 15.09 | 4600.0356
14274.04
FINALNI TLAKI:
BETONSKI:
K-P2 Parkirne in vozne površine, kolesarnica prostor za odpadke, ekološki otok... (pretežno pokrita površina)
0,2cm hidroizolacija: samolepilna HDPE folija
z nanosom modific, samolepljivega bitumna, npr. BITUTHENE 4000 ali enakovredno (v ceni je zajeti tudi izvedbo HI na stene)
13,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen do ravnosti:±5mm/5m', dilatiran v polja max. 70m2, rege 6mm, kitane s PUR kitom, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr: FIBRILS F 120 ali enakovredno
OP.: Izvedba dilatacija zajeta ločeno.
|  | m2 | 2940.73 | 32.25 | 94838.5425
K-P2/a Parkirne in vozne površine, odkrita površina (pod pergolo)
0,2cm hidroizolacija: samolepilna HDPE folija
z nanosom modific, samolepljivega bitumna, npr. BITUTHENE 4000 ali enakovredno (v ceni je zajeti tudi izvedbo HI na stene)
od 9cm do max.13,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25) v naklonu
propelersko fino zaglajen do ravnosti:±5mm/5m', dilatiran v polja max. 70m2, rege 6mm, kitane s PUR kitom, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr: FIBRILS F 120 ali enakovredno
OP.: Izvedba dilatacija zajeta ločeno.
|  | m2 | 1062.48 | 30.08 | 31959.3984
K-K6/a Energetski prostor / klimati (tla pod strojnimi napravami)
K-P4/a Energijski prostor / klimati (tla pod strojnimi napravami)
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
2,5cm pasovi akustične izolacije: npr. SYLOMER
V pasovih širine 25cm, na svetlih razmikih 25cm
OP: Tip Syilomer-a bo določen ko bodo definirane tehnične karakteristike strojnih naprav!
2,4cm OSB plošče
kot podlaga za premostitev praznin med pasovi akustične izolacije
15,4cm AB plošča - zajeto v AB delih
|  | m2 | 70.96 | 92.91 | 6592.8936
K-K5/a Energetski prostori: topl. in hladilna strojnica, šprinkler postaja (tla pod strojnimi napravami) /prostor s temperaturno disipacijo/
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
2,5cm pasovi akustične izolacije: npr. SYLOMER
V pasovih širine 25cm, na svetlih razmikih 25cm
OP: Tip Syilomer-a bo določen ko bodo definirane tehnične karakteristike strojnih naprav!
2,4cm OSB plošče
kot podlaga za premostitev praznin med pasovi akustične izolacije
12,5cm AB plošča - zajeto v AB delih
|  | m2 | 39.44 | 92.91 | 3664.3704
K-P3/a Plinska kotlovnica, kompresorska postaja
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
2,5cm pasovi akustične izolacije: npr. SYLOMER
V pasovih širine 25cm, na svetlih razmikih 25cm
OP: Tip Syilomer-a bo določen ko bodo definirane tehnične karakteristike strojnih naprav!
2,4cm OSB plošče
kot podlaga za premostitev praznin med pasovi akustične izolacije
12,4cm AB plošča - zajeto v AB delih
|  | m2 | 14.73 | 92.91 | 1368.5643
PVC TLAKI
Finalni tlak sintetična talna obloga.
Sintetična, elastična talna obloga iz 60% naravnih mineralov in 40% termoplastičnih čistih polimerov z obrabno površino impregnirano z ionomeri, deb. obloge 2mm v trakovih širine 145cm, medsebojni stiki tesni-varjeni.
Glavne lastnosti materiala:
Požarna odpornost: Cfl – s1 po testni metodi EN 13501-1
Raztezki zaradi toplotnih ralik: 0,2%, po testni metodi EN 434 ( 6 ur, 50 stopinj celzija )
Ni poškodb zaradi uporabe stolov na kolesih, po testni metodi EN 425
Abrazija: grupa T, manjše od 2,0 mm2, po testni metodi EN 660-2
Drsnost: večje od 0,3, po testni metodi EN 13893
Elektro prevodnost: 2 kV ( antistatičen material ), po testni metodi EN 1815
Kemična odpornost: odlična na kisline, luge in topila. 24 urni preizkus mora izkazovati naslednje rezultata:
Ni vpliva za: 10% HCl, 10% citronska kislina, 10% acetic acid, 10% žveplena kislina, 10% Lye, 10% soda, 5% amoniak, 30%, 70% in 90% etilni alkohol, 70% Isopropyl, fenol, neosvinčen bencin, lahko kurilno olje, beli špirit, vinski kis, aceton, olivno olje, kerozin, 5% srebrov nitrat, Clorhexidin
kot npr.: UPOFLOOR-LIFELINE CS.
Robne sistemske letve višine 10cm (kot npr.: G100 PF S, ki zagotavlja tesen stik med steno in tlemi.)
Barva po barvni karti.
Izbor vzorca (barva, tekstura) potrdi odgovorni projektant arhitekture.
|  | m2 | 10412.36 | 45 | 468556.2
EPOXI TLAKI
PUR epoksi premaz (dvoslojna aplikacija)
abrazivno odp. na funkcijo prometa os. vozil in protizdrsnost za peš promet in vožnjo
OP: tehnologija nanosa po naslednji tehn. specifikaciji, ne glede na vrsto podlage: - osnovni PUR – epoksi premaz (min. 400g/m2) v svežem stanju posut s kremenčevim peskom frakcije 0-1,7mm. -zaključni PUR – epoksi premaz (150g/m2) v barvnem odtenku po izboru arhitekta
|  | m2 | 7727.85 | 10 | 77278.5
Samorazlivna epoksidna masa brez topil debelin 0,2 in 0,3 cm na mikroarmiranem betonu C 20/25 (MB25) v laboratorijih s posebnimi zahtevami v pogledu pralnosti, mehanske in kemijske odpornosti tlakov, primeren za kemično industrijo. Elektroprevodnost DIN 51953. Dilatacijska polja 400x400 cm. Stenska zaokrožnica višine 10 cm, radij 1 cm. Vsi stiki vodonepropustno kitani.
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
Tlak v prostoru mikroskopa je obdelan z samorazlivnim tlakom na bazi umetnih smol-tip samorazlivnega tlaka bo določen glede na posebne zahteve dobavitelja mikroskopa.
|  | m2 | 1716.87 | 26.5 | 45497.055
LESENI TLAKI
Masivni industrijski ( kant ) parket modernega videza v ploščah iz lepljenega polnega trdega lesa širina posameznih lamel lesa širine 10 mm . Plošče velikosti 32x16 cm, deb. 22 mm ( teak ).Trdota po Brinellovi lestvici 4,5 1. kvaliteta »prime«. Način polaganja – smer je opredeljena v načrtu tlakov.Kot npr. ALPOD, vzorec TEAK. Lesene robne letve iz enakega materiala kot parket, privite v steno, po detajlu, dim. 25/60 mm.
Finalna obdelava parketa: 2 x brušeno, kitano,3x oljeno
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 592 | 48.1 | 28475.2
Masivni industrijski ( kant ) parket modernega videza v ploščah iz lepljenega polnega trdega lesa širina posameznih lamel lesa širine 10 mm . Plošče velikosti 32x16 cm, deb. 22 mm ( teak ). Trdota po Brinellovi lestvici 4,5 1. kvaliteta »prime«. Način polaganja – smer je opredeljena v načrtu tlakov.Kot npr. ALPOD, vzorec TEAK. Lesene robne letve iz enakega materiala kot parket, privite v steno, po detajlu, dim. 25/60 mm.
Finalna obdelava parketa: 2 x brušeno, kitano,3x oljeno
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
Na nastopnih ploskvah stopnic je izveden protidrsni rob s protidrsno gumo dim. 5/20mm.
Obloga stopnic profila dim. 65/15cm
|  | m1 | 181.2 | 95 | 17214
Obloga stopnic profila dim. 30/15cm
|  | m1 | 62.4 | 95 | 5928
Obloga kaskad profila dim. 95/30cm
|  | m1 | 62.4 | 95 | 5928
Obloga podestov
|  | m2 | 94 | 75 | 7050
Obloga na mestu predavatelja.
OP.: Finalni tlak izveden na estrih oz. podlogo zajeto v zidarskih delih.
|  | m2 | 114.24 | 48.1 | 5494.944
Masivni industrijski ( kant ) parket modernega videza v ploščah iz lepljenega polnega trdega lesa širina posameznih lamel lesa širine 10 mm . Plošče velikosti 32x16 cm, deb. 22 mm ( teak ).Trdota po Brinellovi lestvici 4,5 1. kvaliteta »prime«. Način polaganja – smer je opredeljena v načrtu tlakov.Kot npr. ALPOD, vzorec TEAK. Lesene robne letve iz enakega materiala kot parket, privite v steno, po detajlu, dim. 25/60 mm.
Finalna obdelava parketa: 2 x brušeno, kitano, 3x oljeno
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
Na nastopnih ploskvah stopnic je izveden protidrsni rob s protidrsno gumo dim. 5/20mm.
Obloga stopnic profila dim. 33/17cm
|  | m1 | 108 | 95 | 10260
Obloga podestov
|  | m2 | 22 | 75 | 1650
KERAMIKA
Nastopne ploskve 28cm.
Na nastopnih ploskvah stopnic je izveden protidrsni rob s protidrsno gumo dim. 5/20mm.
|  | m1 | 677.08 | 38 | 25729.04
Vertikalne ploskve višine 17cm
|  | m1 | 677.08 | 38 | 25729.04
Podesti
|  | m2 | 192.9076 | 45 | 8680.842
Talna keramika
enoten material po celotni debelini materiala, ekzaktna dimenzija plošč, ki omogoča polaganje z minimalno fugo 2mm, ostri robovi.
hidroizolacija: elastični premaz
na bazi cem.polimerizata, npr. MAPEI-Mapegum WP ali enakovredno
0,5cm cement-akrilno lepilo
npr. MAPEI-Keraflex ali enakovredno
1cm granitokeramične plošče dim. 30/60/1 cm (vgraj. tankolepilno). Barva po barvni karti, enobarvne brez vzorca, tekstura zrnata, mat finalna površina, brez glazure.Izbor vzorca potrdi projektant
|  | m2 | 553.8 | 58.5 | 32397.3
ARDEX
Izvedba samorazlivnega finalnega tlaka na osnovi cementa kot. npr.: ARDEX PANDOMO FLOOR, debeline 5mm.
Robne letve Al kotnik barvan dim. 30/60/2mm.
OP.: Finalni tlak izveden na podlogo kvalitete kot npr.: ARDEX A38 – zajet pri podlogah tlakov, v zidarskih delih.
barvan v substanci,s final.premazi po recepturi proizvajalca, sestava: cement,kvarcitni pesek min fi 0,1mm,kalcijkarbonati, vinylacetat,derivati celuloze,dodatki protidrsno R10.,vse postavljeno na predhodno očiščeno podlago,zatesnjenimi razpokami in premazano z pripadajočim primerjem
Barva po barvni karti. Tlak ima referenco protizdrsnosti R10
|  | m2 | 606.83 | 55 | 33375.65
STENE:
BETON
Kletne obodne stene deb. 20cm
XC2, XD3, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3,0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 386.1349 | 96.06 | 37092.1204
Kletne notranje stene deb. 20cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.5 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 136.5133 | 84.36 | 11516.2586
Kletne notranje stene deb. 20cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.5 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 136.5133 | 84.36 | 11516.2586
Nadzemne stene
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 641.3332 | 88.52 | 56770.8149
Nadzemne stene
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 645.8487 | 87.49 | 56505.3028
Nadzemne stene
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 645.8487 | 87.49 | 56505.3028
ZIDANE
Stene z zahtevo za požarno odpornost REI90 oz. REI60.
|  | m3 | 10.295 | 110.83 | 1140.9949
Običajne stene brez požarne zahteve
|  | m3 | 177.6345 | 101.67 | 18060.0996
Zidane stene iz opečnih modularnih blokov deb. 20cm.
|  | m3 | 20.304 | 112.64 | 2287.0426
KNAUF STENE
PS 4b
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Višina 200cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
| Vodoodporna. | m2 | 23.9 | 42.68 | 1020.052
Požarno odporne mavčnokartonske stene
PS 5
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 5753 | 41.75 | 240187.75
PS 9
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 655.18 | 41.75 | 27353.765
Zvočno odporne mavčnokartonske stene
PS 3
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 47dB
|  | m2 | 3143.005 | 37.75 | 118648.4387
PS3b
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 47dB
|  | m2 | 102.2 | 37.75 | 3858.05
PS 7
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 52dB
|  | m2 | 20.4 | 37.75 | 770.1
PS 16
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 115
Stena debeline 15,5cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 60dB
|  | m2 | 71.42 | 47.65 | 3403.163
Vodo in požarno odporne mavčnokartonske stene
PS 6
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 30, EI 60
|  | m2 | 593.74 | 42.68 | 25340.8232
PS 10
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 169.61 | 42.68 | 7238.9548
PS 14
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 113
Stena debeline 15cm.
Troslojna obloga 3x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 120, DN 4102
|  | m2 | 94.92 | 56.56 | 5368.6752
Vodo in zvočno odporne mavčnokartonske stene
PS 4
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Zvočna odpornost zahtevana 47dB
|  | m2 | 446.08 | 42.68 | 19038.6944
PS 8
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Zvočna odpornost zahtevana 52dB.
|  | m2 | 3073.03 | 42.68 | 131156.9204
Zvočno in požarno odporne stene
PS 15
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 113
Stena debeline 20cm.
Troslojna obloga 3x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60, DN 4102
Zvočna odpornost zahtevana 57dB, dosežena 58 dB.
|  | m2 | 21.42 | 58.25 | 1247.715
PS 17
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 113
Stena debeline 15,5cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60
Zvočna odpornost zahtevana 60dB, dosežena 63-65 dB.
|  | m2 | 13.94 | 47.65 | 664.241
Instalacijske suhomontažne stene
Vodoodporne instalacijske stene
PS 18a
Dvostranska instalacijska stena.
Stena debeline 20cm
Višina 200cm.
Dvostranska dvoslojna obloga 2x1,25cm dvojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
|  | m2 | 24.93 | 60.1 | 1498.293
PS 21
Dvostranska instalacijska stena.
Stena debeline 50cm
Dvostranska dvoslojna obloga 2x1,25cm dvojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
|  | m2 | 106.795 | 60.1 | 6418.3795
Vodo in požarno odporne instalacijske stene
PS 19
Dvostranska instalacijska stena.
Stena debeline 20cm
Dvostranska dvoslojna obloga 2x1,25cm dvojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 7.92 | 60.1 | 475.992
Izdelava oblog iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji, vmes TI, sistem KNAUF ali enakovredno.
OP.: Vse izbočene vogale je potrebno ojačati s pocinkanimi vogalniki, kar je zajeti v ceni.
Običajne mavčnokartonske plošče
Obloga parapetov fasadnih elementov
2x 1,25cm Mavčnokartonska plošča fiksirana v pločevinasti fasadni parapet
|  | m2 | 902 | 29.25 | 26383.5
Vodoodporne mavčnokartonske plošče
PS 22
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Stena debeline 10cm.
Višina 80cm.
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
| Vodoodporna. | m2 | 49.32 | 32.32 | 1594.0224
PS 24a
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Višina 125cm
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
| Debelina stene 15cm | m2 | 4.6875 | 32.32 | 151.5
Debelina stene 20cm
|  | m2 | 20.125 | 32.32 | 650.44
PS 24b
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
Debelina stene 10cm
|  | m2 | 20.16 | 32.32 | 651.5712
Debelina stene 20cm
|  | m2 | 6.27 | 41.15 | 258.0105
Debelina stene 25cm
|  | m2 | 9.34 | 41.15 | 384.341
Debelina stene 30cm
|  | m2 | 4.2 | 41.15 | 172.83
Požarno odporne mavčnokartonske plošče
PS 25
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Stena debeline 25cm
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Požarna odpornost REI 60
|  | m2 | 13.17 | 44.35 | 584.0895
PS 26
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Požarna odpornost REI 60
|  | m2 | 205 | 44.35 | 9091.75
KERAMIKA
Stenske glazirane keramične ploščice dim 30/20 cm, minimalne fuge 3 mm, barva ploščic svetla, po barvni karti, enobarvne, gladke, mat.. Fuge zapolnjene z epoksidno fugirno maso v odtenku ploščic, odporna na plesen. Konveksni stiki ploščic z uporabo standardnega zaključnega aluminijastega profila, vidni del 4x4 mm. Konkavni stiki in stik ploščic in tal kitani z trajnoelastičnim kitom, ki vsebuje fungicid, ki ščiti proti plesnim, bakterijam in glivicam, v enakem barvnem odtenku kot fugirna masa.
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura, lesk ), prav tako način polaganja.
|  | m2 | 2308.2 | 48 | 110793.6
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA
Notranji akrilni oplesk laboratorijev, hodnikov, kabinetov. Sintetični oplesk, odporen na čiščenje, antialergičen, pralen, gladek, ne vpija vlage. Kot npr. JUPOL LATEKS POLMAT, vodna disperzija polimernih veziv, polnila pigmenti, specialni dodatki. V ceni je zajeti tudi glajenje sten z ustrezno izravnalno maso. Osnovni premaz, dvakratni finalni premaz, poraba 180 ml/m2.
Barva po barvni karti.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 25032.4299 | 7.49 | 187492.9
Notranji epoksi oplesk laboratorijev z ekstremnimi zahtevami v pogledu pralnosti, mehanske in kemijske odpornosti in možnosti dezinfekcije. Paronepropustni material.. Podlaga: betonske stene, gips stene. Nanašanje na slikarsko izravnano in očiščeno podlago. 1 x globinska impregnacija, 2 x končni premaz. Poraba 330g/m2. Stiki z talno zaokrožnico so tesnjeni (silikonizirani ali zapolnjeni z poliuretanskimi tesnili ).
Epoksidni, poliuretanski oplesk ali pol sintetični ( pol epoksi ) sistem kot. npr.: HENECOD.
Barva po barvni karti.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 856.7115 | 10.96 | 9389.558
Obdelava zunanjih sten
Oplesk ometane stene oziroma toplotno izolirane stene ( sestava K-Z4 ) med pokritim parkiriščem in hodnikom z fasadno barvo na fino zaglajen omet. Izbira toplotno izolirane in ometane stene ter zaključne barve naj bo združena v sistemsko rešitev enega proizvajalca ( kot npr. JUB – JUBIZOL ). Inpregnacijski sloj, dvakratno pleskanje.
|  | m2 | 612.27 | 7.31 | 4475.6937
Oplesk ometane stene oziroma toplotno izolirane stene ( sestava K-Z4 ) med pokritim parkiriščem in hodnikom z fasadno barvo na fino zaglajen omet. Izbira toplotno izolirane in ometane stene ter zaključne barve naj bo združena v sistemsko rešitev enega proizvajalca ( kot npr. JUB – JUBIZOL ). Inpregnacijski sloj, dvakratno pleskanje.
|  | m2 | 612.27 | 7.31 | 4475.6937
STROP:
KNAUF STROP
K-OB.ST-4 Obešen strop v požarnem laboratoriju in v radio laboratoriju.
Strop iz mavčnokartonskih negorljivih in hidrofobnih plošč 2x 1,25cm. Strop je izveden zrakotesno proti medstropnemu prostoru.
Podkonstrukcija: Dvonivojska iz stropnih C in U kovinskih profilov, na jeklenih vešalkah, višina obešanja 100cm.
V ceni je zajeti tudi vse potrebne izreze za preboje in revizijske odprtine ter izvedba ustreznega zatesnjenja.
OP.: Požarna zahteva EI 30 s strani prostora navzgor!
OP.: Glavne lastnosti stropa so, da se ga da temeljito očistiti in dekontaminirati ev. radioaktivno kontaminiranost.
OP.; Strop se izvede po izdelavi delavniških načrtov tehnološke opreme prostora.
Strop
|  | m2 | 87.52 | 32.16 | 2814.6432
Strop nad jeklenimi zunanjimi stopnicami.
Enoslojna gibs obloga na tipski podkonstrukciji.
|  | m2 | 22 | 25.1 | 552.2
Dobava in montaža spuščenih kovinskih stropov s podkonstrukcijo in pripadajočimi elementi po spodnjih opisih.
K-OB.ST-1 Obešen strop v pisarnah, hallih, sanitarijah in malih predavalnicah (višina 275cm nad gotovim tlakom)
Spuščen tehnični stropa z možnostjo demontaže vsake plošče iz kovinskih plošče z zakritim stikom, dimenzije plošč 30/155cm.
Podkonstrukcija: sestavljena dvonivojsko s pocinkanimi profili. Glavni nosilni profil je položen v razmaku 100cm, sekundarni vsakih 155cm.
Plošče so iz pocinkanega jekla, prašno barvane, sive barve (Ral 9006), s črnim akustičnim voalom in mikroperforacijo, premer lukenj 1,8mm 12% površine se vpenja v sekundarni profil.
Obešanje: Na tipskih vešalkah, višina obešanja povprečno 55cm.
V ceni postavke je zajeti tudi:
- stenski U profil 20/40/20mm za pritrditev robnih plošč
- prilagoditev kovinskih plošč pri prikrojevanju do anemostatov v stropu. Vključno z izrezom in ojačitev plošč z ojačitvenimi profili.
- prilagoditev plošč pri vgradnji elementov, kot okrogla vpihovalna rešetka za klima naprave, premer 20 do 50cm
- ojačitev plošč z vezano ploščo pri izrezih in dodatnimi alu okvirji širine 5 cm pri difuzorjih (vmesnih elementih in linijskih elementih) – glej detajl
- vso potrebno podkonstrukcijo za montažo luči in mehanično montažo električnih svetil (300x1500mm)
OP: Vse zgoraj navedeno upoštevati pri vseh stropovih.
Strop
|  | m2 | 5289.17 | 54.17 | 286514.3389
Višinski preskoki, kaskade
Opis: vertikalna podkonstrukcija iz OSB plošče deb. 2 cm na jeklenih nosilcih vpetih v strop, dolžine 75 cm, na 50 cm. Na takšno podkonstrukcijo so horizontalno montirani enaki elementi, kot je strop.- širine 30 cm, zaključki L profili.
Višina kaskade 25cm
|  | m1 | 25 | 32 | 800
Višina kaskade 35cm
|  | m1 | 155 | 37 | 5735
K-OB.ST-2 Obešen strop na hodnikih širine 150cm pred laboratoriji (višina 250cm nad gotovim tlakom)
Spuščen tehnični, popolnoma demontažen strop iz kovinskih plošč z zakritim stikom, dim.plošč 30/140cm
Plošče so položene prostonapeto med stenskimi stopničastimi profili 20/20/20/20mm. Nosilni profili so zakriti.
Plošče so iz pocinkanega jekla, prašno barvano, sive barve (RAL 9006), s črnim akustičnim voalom in mikroperforacijo, velikost lukenj 1,8mm 12% površine se vpenja v sekundarni profil. Perforacija se vleče tudi preko vogala.
Strop tipa kot npr.: AMF Symetra Kovina sistem F ali enakovredno.
OP: V ceni zajeti tudi – glej postavko a in dodatno:
- jeklene konzole, ki niso zaključni profil stropa pri vgradnji linijskih robnih instalacijskih elementih
Na hodniku so nekje elementi velikosti 150/30cm.
Strop
|  | m2 | 1379.38 | 49.35 | 68072.403
Višinski preskoki izvedeni z vezano ploščo na podkonstrukciji oblečen z elementom kot strop le, da je obloga gladka in neperforirana.
K-OB.ST-3 Obešen strop v pritličju nad parkiriščem (strop v treh nivojih 342cm, 300cm, 258cm nad gotovim tlakom)
Spuščen strop STR Hook-on, izdelan iz expandirane, vročecinkane pločevine, dim. 54/25/2/1,5mm (80% zračnost) z ojačitvenim nosilnim okvirjem izdelanim iz pločevine 1,5mm, format plošče 60/180cm elektrostatično barvano RAL 9006.
Montaža z nevidno fugo na dvonivojsko konstrukcijo.
Primarni U (na 160cm) nosilci in sekundarni J (na 120cm) nosilci z vsem pripadajočim povezovalnim priborom in obešanjem na M6 navojno palico. Obešala izvedena z razmakom 140cm na primarnih nosilcih, ki so montirani na osno razdaljo ustrezno modulu stropnih elementov160cm.
Strop je popolnoma demontažen in zračen.
Vsi inštalacijski elementi so montirani nad stropom.
Vsi elementi medprostora so temno opleskani RAL 9011.
Vsi vertikalni elementi so iz enakega materiala.
Višina obešanja od 70 do 150cm.
Strop tipa kot npr.: Varion sistem STRA hook ali enakovredno.
OP.: Plošča nad obešenim stropom je obložena s ploščami kombivol, kar je upoštevati pri izvedbi. Izvedba obloge je zajeta v zidarskih delih.
OP: V ceni zajeti tudi – glej postavko a.
| Strop | m2 | 3008.72 | 73.75 | 221893.1
Višinski preskoki, kaskade
Višina kaskade 42cm.
|  | m1 | 190 | 67 | 12730
K-OB-ST-5 Obešen akustični strop in resonator v veliki predavalnicah.
Spuščen strop:
Spuščen strop izdelan iz expandirane vročecinkane pločevine 28/15/2/1,5mm, odprta površina 70% format plošče 60/120cm elektrostatično barvano (RAL 9006).
Montaža z nevidno fugo na cevno konstrukcijo in veznimi spojkami, prašno barvano na RAL 9011. kompletna konstrukcija se integrirano spaja preko 24mm spojk in M6 navojne palice na primarno stropno konstrukcijo T24mm.
Vsi elementi medprostora so temno barvani na RAL 9011.
Višina obešanja od 60cm
VARION STR K-klip sitem ali enakovredno
|  | m2 | 195.32 | 65.3 | 12754.396
Resonator:
Nad obešenim stropom je v istih rastrih kot obešen strop akustična obloga.
Tip A koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc (fr=125Hz)
9/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
9cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop, upornost zračnemu toku mineralne volne v predprostoru od 40 do 100 kNs/m4
0,5cm lesena vezana plošča (4kg/m2), oplesk Jupol kot RAL 9011
|  | m2 | 195.32 | 83 | 16211.56
K-OB.ST-6 Obešen akustično strop in absorber v velikih predavalnicah
Spuščen strop izdelan iz expandirane vročecinkane pločevine 28/15/2/1,5mm, odprta površina 70% format plošče 60/120cm elektrostatično barvano (RAL 9006).
Montaža z nevidno fugo na cevno konstrukcijo in veznimi spojkami, prašno barvano na RAL 9011. kompletna konstrukcija se integrirano spaja preko 24mm spojk in M6 navojne palice na primarno stropno konstrukcijo T24mm.
Vsi elementi medprostora so temno barvani na RAL 9011.
Višina obešanja od 60cm
VARION STR K-klip sitem ali enakovredno
|  | m2 | 253.96 | 65.3 | 16583.588
Absorber:
Nad obešenim stropom je v istih rastrih kot obešen strop akustična obloga.
Tip C koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc
5/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
5cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop
stekleni voal temne barve, ki preprečuje uhajanje min. volne
1cm lesena perforirana vezana plošča (perforacija 12%) oplesk Jupol kot RAL 9011
|  | m2 | 253.96 | 98 | 24888.08
Tip A koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc (fr=125Hz)
9/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
9cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop, upornost zračnemu toku mineralne volne v predprostoru od 40 do 100 kNs/m4
0,5cm lesena vezana plošča (4kg/m2), laminat
|  | m2 | 169.78 | 85.97 | 14595.9866
Tip B koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc (fr=250Hz)
3/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
3cm prostor med steno in leseno ploščo
2cm mineralna volna fiksirana na AB strop, upornost zračnemu toku mineralne volne v predprostoru od 40 do 100 kNs/m4
0,5cm lesena vezana plošča (4kg/m2), laminat
|  | m2 | 127.7 | 85.97 | 10978.369
Tip C koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka srednjih in visokih frekvenc
5/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
5cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop
stekleni voal temne barve, ki preprečuje uhajanje min. volne
1cm lesena perforirana vezana plošča (perforacija 12%), laminat
|  | m2 | 366.125 | 99.35 | 36374.5188
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA
Notranji akrilni oplesk betonskih stropov laboratorijev. Sintetični oplesk, odporen na čiščenje, antialergičen, pralen, gladek, ne vpija vlage. Kot npr. JUPOL LATEKS POLMAT, vodna disperzija polimernih veziv, polnila pigmenti, specialni dodatki. Podlaga: betonska plošča, slikarsko izravnana. Nanosi. Osnovni premaz, dvakratni finalni premaz, poraba 180 ml/m2.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 5976.1 | 7.49 | 44760.989
Obdelava zunanjih stropov.
Oplesk toplotno izoliranega stropa ( sestava K-ST1 ) nad pokritim parkiriščem z fasadno barvo na fino zaglajen omet. Izbor toplotno izoliranega in ometanega stropa ter zaključne barve naj bo združena v sistemsko rešitev enega proizvajalca ( npr. JUB – JUBIZOL ). Impregnacijski sloj, dvakratno pleskanje.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 2944.51 | 7.31 | 21524.3681
Epoksi oplesk obešenega stropa
|  | m2 | 48.5 | 7.31 | 354.535

## količine
Zadeva : | filter aktivnosi po količinah
TLAK:
BETON:
| podložni betoni | m3 | 581.094
| temeljna plošča | m3 | 3486.564
| plošča nad kletjo | m3 | 1709.6325
| plošče nadstropij | m3 | 5187.0591
| BETON SKUPAJ: | m3 | 10964.3496
ESTRIH:
| mikroarmirani tlaki - estrihi | m2 | 14274.04
| ESTRIHI SKUPAJ: | m2 | 14274.04
FINALNI TLAKI:
BETONSKI:
| pokrite površine v pritličju | m2 | 2940.73
| odkrite površine v pritličju | m2 | 1062.48
| energetski del | m2 | 125.13
| BETONSKI FINALNI TLAKI SKUPAJ: | m2 | 4128.34
PVC TLAKI:
| pvc finalni tlak UPOFLOOR-LIFELINE CS. | m2 | 10412.36
| PVC TLAKI SKUPAJ: | m2 | 10412.36
EPOXI TLAKI:
| epoxi premaz | m2 | 7727.85
| samorazlivni epoxi | m2 | 1716.87
| EPOXI TLAKI SKUPAJ: | m2 | 9444.72
LESENI TLAKI:
| industrijski kant parket -dekanat | m2 | 592
| industrijski kant parket -velike predavalnice | m2 | 459.28
| industrijski kant parket -stopnišče 1. - 3. nadstropje | m2 | 76
| LESENI TLAKI SKUPAJ: | m2 | 1127.28
KERAMIKA:
| stopniščna keramika | m2 | 495.8876
| talna keramika | m2 | 553.8
| TALNA KERAMIKA SKUPAJ: | m2 | 1049.6876
ARDEX:
| cementni finalni tlak- 1. nadstropje | m2 | 606.83
| ARDEX SKUPAJ: | m2 | 606.83
STENE:
BETONSKE:
| kletne stene - obodne | m3 | 386.1349
| kletne stene - notranje | m3 | 273.0265
| nadzemne stene | m3 | 1933.0306
| BETONSKE STENE SKUPAJ: | m3 | 2592.192
ZIDANE:
| opečni modularni blok | m3 | 208.2335
| ZIDANE STENE SKUPAJ: | m3 | 208.2335
KNAUF STENE:
| razni tipi knauf sten (požarne, zvočne, inštalacijske,…) | m2 | 15555.7625
| KNAUF STENE SKUPAJ: | m2 | 15555.7625
KERAMIKA:
| stenska keramika | m2 | 2308.2
| STENSKA KERAMIKA SKUPAJ: | m2 | 2308.2
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA:
| notranji akrilni opleski | m2 | 25032.4299
| notranji epoxi opleski | m2 | 856.7115
| zunanji fasadni oplesk | m2 | 1224.54
| SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA SKUPAJ: | m2 | 27113.6814
STROP:
KNAUF STROP:
| knauf strop | m2 | 109.52
| kovinski lamelni strop | m2 | 6729.05
| kovinski ekspandirani strop | m2 | 3088.52
| akustični strop | m2 | 1562.165
| KNAUF STROP SKUPAJ: | m2 | 11489.255
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA:
| notranji akrilni opleski | m2 | 5976.1
| zunanji fasadni oplesk | m2 | 2944.51
| notranji epoxi opleski | m2 | 48.5
| SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA SKUPAJ: | m2 | 8969.11
TLAK:
BETON
Nearmiran podložni beton pod temeljno ploščo in ploščami na terenu, debeline 10cm, fino zaglajen, pripravljen za polaganje hidroizolacije.
|  | m3 | 581.094 | 82.48 | 47928.6331
Temeljna plošča objekta deb. 60cm.
XC2, XD3, dmax=32, zaščitni sloj 4cm
Temeljna plošča ima predvidenih 7 delovnih stikov v skupni, ki so zajeti ločeno.
Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1)
|  | m3 | 3486.564 | 98.86 | 344681.717
Plošča nad kletjo deb.30cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
Plošča ima predvidenih 9 delovnih stikov, ki so zajeti ločeno.
Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 1709.6325 | 83.34 | 142480.7726
Plošča nad pritličjem deb.30cm
Plošča nad 1.nadstropjem deb.30cm
Plošča nad 2.nadstropjem deb.30cm
Plošča nad 3.nadstropjem deb.30cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
Plošča nad pritličjem ima predvidenih 8 delovnih stikov, ki so zajeti ločeno.
Plošča nad 1. nadstropjem ima predvidene 6 delovne stike, ki so zajeti ločeno.
Plošča nad 2. nadstropjem ima predvidene 6 delovne stike, ki so zajeti ločeno.
Plošča nad 3. nadstropjem ima predvidene 6 delovne stike, ki so zajeti ločeno.
Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 5187.0591 | 83.34 | 432289.5054
ESTRIH
K-K1/a Povezovalni hodnik
od min. 5cm do max. 33cm naklonski beton C 16/20 (MB 20)
vezni sloj: polimerizirani cementni pačok
po recepturi inšt. IRMA ali enakovredno, na predhodno strojno rezkano površ. betona
5,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 45.24 | 27.41 | 1240.0284
K-K2 Stopniščni prostor med osmi “O“ in “M“ (neogrevano)
3,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen, dilatiran na polja po max. 40m2, rege 6mm, naknadno zapolnjene s polimerizirano cementno malto, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 45.66 | 7.18 | 327.8388
K-K3 Stopniščni prostor med osmi “B“ in “C“ (ogrevan prostor)
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
9,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen, dilatiran na polja po max. 40m2, rege 6mm, naknadno zapolnjene s polimerizirano cementno malto, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 36.18 | 28.04 | 1014.4872
K-K4 Vezni hodnik, skladišča
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,7cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 361 | 31.32 | 11306.52
K-K4/a K4 v mokrih prostorih
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,2cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 183.49 | 39.51 | 7249.6899
K-K4/b Hodnik na nadvišani podlagi (na nasutju)
117cm nasutje gramoza
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,7cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 10.6 | 55.07 | 583.742
K-K4/c Prostor hodnika pred dif. stopnicami
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
9,7cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 5 | 26.15 | 130.75
K-K4/d Parkirne in povozne površine – delno med osmi 19-20/D-I na nadvišani podlagi (nasutju)
139cm nasutje gramoza
ločilni sloj: PE folija 0,2mm
12cm konstrukcija: armiran beton MB 20
4cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen do ravnosti:±5mm/5m' -tlak ni dilatiran, izvedejo se le delovni stiki (prekinitve fraz betoniranja) če stiki niso natančni, se v njihovih linijah izvede zarezanje do g=40mm, nato se rege pred nanosom premaza zapolnijo s polimerizirano cementno fugirno maso
|  | m2 | 69.23 | 49.82 | 3449.0386
K-K5 Energetski prostori: topl. in hladilna strojnica, šprinkler postaja (vse: tla izven strojnih naprav)
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
13,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 348.1 | 28.78 | 10018.318
K-K6 Energetski prostor / klimati (tla izven strojnih naprav)
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
12cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
fino zaglajen dilatiran,površina premazana z abrazivno odpornim premazom na bazi epoksidne smole, mikroarmatura PP vlakna z vseb0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 82.75 | 38.92 | 3220.63
K-K7 Dvigalni jašek – dno
5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
fino zaglajen, premazan z abrazivno odpornim premazom na bazi epoksidne smole, mikroarmatura PP vlakna z vseb0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 9.86 | 38.02 | 374.8772
K-K8 Stopnišče v območju osi 19-20/O-M
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,2mm
6,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
| mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno | m2 | 17.36 | 22.91 | 397.7176
K-K8/a Izhodna površina (predprostor iz stopnišča K8 v garažo na podvišani podlagi (nasutju))
140cm nasutje gramoza
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,2mm
6,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 8.27 | 51 | 421.77
K-K10 Študentski prostor, laboratorij, garderobe, arhiv
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 382.59 | 29.43 | 11259.6237
K-K11 Sanitarije, čistila (ogrevani prostori)
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
10,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
OP: Prag proti predprostoru +1cm!
|  | m2 | 89.44 | 27.25 | 2437.24
K-P1 Laboratoriji, /tla proti temp. ali ogr. kleti/
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
10cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 430.85 | 29.8 | 12839.33
K-P3 Diesel agregat, plinska kotlovnica, kompresorska postaja (tla izven naprav)
15,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 64.33 | 17.37 | 1117.4121
K-P4 Energijski prostor / klimati (tla izven strojnih naprav) /prostor s temperaturno disipacijo/
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
10cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 75.09 | 36.77 | 2761.0593
K-P5 Sanitarije
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
| fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno | m2 | 60.93 | 26.77 | 1631.0961
K-P8 Laboratoriji, hodnik antistatični elektro prevodni tlak
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
10cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 413.59 | 28.94 | 11969.2946
K-P8/a K8 v mokrih prostorih (požarni laboratorij)
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
2cm izravnava polnila: polimerizirana cem.malta
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 48.5 | 39.86 | 1933.21
K-P9 Predprostor nizkonapetostnega stikališča
80cm nasutje gramoza
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
9cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 11.81 | 28.4 | 335.404
K-E1 Hodniki, dekanat
2cm polilo in topl. izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 504.6 | 14.41 | 7271.286
K-E1/a Laboratoriji, interni hodniki, kabineti prof., seminarske sobe, male učilnice
2cm polnilo in toplotna izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
0,5cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB
7cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 9546.81 | 15.88 | 151603.3428
K-E1/d Avla – 1.nadstropje
2cm polnilo in toplotna izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
0,5cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB
7,5cm estrih tipa kot npr.: Ardex A 38
|  | m2 | 569.25 | 25.05 | 14259.7125
K-E2 Velike predavalnice
2cm polilo in topl. izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
1 cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB
6,5cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikoarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 145.24 | 15.88 | 2306.4112
K-E3 Sanitarije
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
7cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikoarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 403.43 | 10.9 | 4397.387
K-E2/b Velike predavalnice, tla pod kaskadnim amfiteatrom
1cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija 2x0,5cm
∆L'nw=18dB
9cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 304.84 | 15.09 | 4600.0356
14274.04
FINALNI TLAKI:
BETONSKI:
K-P2 Parkirne in vozne površine, kolesarnica prostor za odpadke, ekološki otok... (pretežno pokrita površina)
0,2cm hidroizolacija: samolepilna HDPE folija
z nanosom modific, samolepljivega bitumna, npr. BITUTHENE 4000 ali enakovredno (v ceni je zajeti tudi izvedbo HI na stene)
13,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen do ravnosti:±5mm/5m', dilatiran v polja max. 70m2, rege 6mm, kitane s PUR kitom, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr: FIBRILS F 120 ali enakovredno
OP.: Izvedba dilatacija zajeta ločeno.
| (SPREMEMBA) | m2 | 2940.73 | 32.25 | 94838.5425
K-P2/a Parkirne in vozne površine, odkrita površina (pod pergolo)
0,2cm hidroizolacija: samolepilna HDPE folija
z nanosom modific, samolepljivega bitumna, npr. BITUTHENE 4000 ali enakovredno (v ceni je zajeti tudi izvedbo HI na stene)
od 9cm do max.13,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25) v naklonu
propelersko fino zaglajen do ravnosti:±5mm/5m', dilatiran v polja max. 70m2, rege 6mm, kitane s PUR kitom, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr: FIBRILS F 120 ali enakovredno
OP.: Izvedba dilatacija zajeta ločeno.
| (SPREMEMBA) | m2 | 1062.48 | 30.08 | 31959.3984
K-K6/a Energetski prostor / klimati (tla pod strojnimi napravami)
K-P4/a Energijski prostor / klimati (tla pod strojnimi napravami)
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
2,5cm pasovi akustične izolacije: npr. SYLOMER
V pasovih širine 25cm, na svetlih razmikih 25cm
OP: Tip Syilomer-a bo določen ko bodo definirane tehnične karakteristike strojnih naprav!
2,4cm OSB plošče
kot podlaga za premostitev praznin med pasovi akustične izolacije
15,4cm AB plošča - zajeto v AB delih
|  | m2 | 70.96 | 92.91 | 6592.8936
K-K5/a Energetski prostori: topl. in hladilna strojnica, šprinkler postaja (tla pod strojnimi napravami) /prostor s temperaturno disipacijo/
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
2,5cm pasovi akustične izolacije: npr. SYLOMER
V pasovih širine 25cm, na svetlih razmikih 25cm
OP: Tip Syilomer-a bo določen ko bodo definirane tehnične karakteristike strojnih naprav!
2,4cm OSB plošče
kot podlaga za premostitev praznin med pasovi akustične izolacije
12,5cm AB plošča - zajeto v AB delih
|  | m2 | 39.44 | 92.91 | 3664.3704
K-P3/a Plinska kotlovnica, kompresorska postaja
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
2,5cm pasovi akustične izolacije: npr. SYLOMER
V pasovih širine 25cm, na svetlih razmikih 25cm
OP: Tip Syilomer-a bo določen ko bodo definirane tehnične karakteristike strojnih naprav!
2,4cm OSB plošče
kot podlaga za premostitev praznin med pasovi akustične izolacije
12,4cm AB plošča - zajeto v AB delih
|  | m2 | 14.73 | 92.91 | 1368.5643
4128.34
PVC TLAKI
Finalni tlak sintetična talna obloga.
Sintetična, elastična talna obloga iz 60% naravnih mineralov in 40% termoplastičnih čistih polimerov z obrabno površino impregnirano z ionomeri, deb. obloge 2mm v trakovih širine 145cm, medsebojni stiki tesni-varjeni.
Glavne lastnosti materiala:
Požarna odpornost: Cfl – s1 po testni metodi EN 13501-1
Raztezki zaradi toplotnih ralik: 0,2%, po testni metodi EN 434 ( 6 ur, 50 stopinj celzija )
Ni poškodb zaradi uporabe stolov na kolesih, po testni metodi EN 425
Abrazija: grupa T, manjše od 2,0 mm2, po testni metodi EN 660-2
Drsnost: večje od 0,3, po testni metodi EN 13893
Elektro prevodnost: 2 kV ( antistatičen material ), po testni metodi EN 1815
Kemična odpornost: odlična na kisline, luge in topila. 24 urni preizkus mora izkazovati naslednje rezultata:
Ni vpliva za: 10% HCl, 10% citronska kislina, 10% acetic acid, 10% žveplena kislina, 10% Lye, 10% soda, 5% amoniak, 30%, 70% in 90% etilni alkohol, 70% Isopropyl, fenol, neosvinčen bencin, lahko kurilno olje, beli špirit, vinski kis, aceton, olivno olje, kerozin, 5% srebrov nitrat, Clorhexidin
kot npr.: UPOFLOOR-LIFELINE CS.
Robne sistemske letve višine 10cm (kot npr.: G100 PF S, ki zagotavlja tesen stik med steno in tlemi.)
Barva po barvni karti.
Izbor vzorca (barva, tekstura) potrdi odgovorni projektant arhitekture.
|  | m2 | 10412.36 | 45 | 468556.2
EPOXI TLAKI
PUR epoksi premaz (dvoslojna aplikacija)
abrazivno odp. na funkcijo prometa os. vozil in protizdrsnost za peš promet in vožnjo
OP: tehnologija nanosa po naslednji tehn. specifikaciji, ne glede na vrsto podlage: - osnovni PUR – epoksi premaz (min. 400g/m2) v svežem stanju posut s kremenčevim peskom frakcije 0-1,7mm. -zaključni PUR – epoksi premaz (150g/m2) v barvnem odtenku po izboru arhitekta
|  | m2 | 7727.85 | 10 | 77278.5
Samorazlivna epoksidna masa brez topil debelin 0,2 in 0,3 cm na mikroarmiranem betonu C 20/25 (MB25) v laboratorijih s posebnimi zahtevami v pogledu pralnosti, mehanske in kemijske odpornosti tlakov, primeren za kemično industrijo. Elektroprevodnost DIN 51953. Dilatacijska polja 400x400 cm. Stenska zaokrožnica višine 10 cm, radij 1 cm. Vsi stiki vodonepropustno kitani.
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
Tlak v prostoru mikroskopa je obdelan z samorazlivnim tlakom na bazi umetnih smol-tip samorazlivnega tlaka bo določen glede na posebne zahteve dobavitelja mikroskopa.
|  | m2 | 1716.87 | 26.5 | 45497.055
9444.72
LESENI TLAKI
Masivni industrijski ( kant ) parket modernega videza v ploščah iz lepljenega polnega trdega lesa širina posameznih lamel lesa širine 10 mm . Plošče velikosti 32x16 cm, deb. 22 mm ( teak ).Trdota po Brinellovi lestvici 4,5 1. kvaliteta »prime«. Način polaganja – smer je opredeljena v načrtu tlakov.Kot npr. ALPOD, vzorec TEAK. Lesene robne letve iz enakega materiala kot parket, privite v steno, po detajlu, dim. 25/60 mm.
Finalna obdelava parketa: 2 x brušeno, kitano,3x oljeno
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 592 | 48.1 | 28475.2
Masivni industrijski ( kant ) parket modernega videza v ploščah iz lepljenega polnega trdega lesa širina posameznih lamel lesa širine 10 mm . Plošče velikosti 32x16 cm, deb. 22 mm ( teak ). Trdota po Brinellovi lestvici 4,5 1. kvaliteta »prime«. Način polaganja – smer je opredeljena v načrtu tlakov.Kot npr. ALPOD, vzorec TEAK. Lesene robne letve iz enakega materiala kot parket, privite v steno, po detajlu, dim. 25/60 mm.
Finalna obdelava parketa: 2 x brušeno, kitano,3x oljeno
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
Na nastopnih ploskvah stopnic je izveden protidrsni rob s protidrsno gumo dim. 5/20mm.
Obloga stopnic profila dim. 65/15cm
| 181.2 | m1 | 144.96 | 95 | 13771.2
Obloga stopnic profila dim. 30/15cm
| 62.4 | m1 | 28.08 | 95 | 2667.6
Obloga kaskad profila dim. 95/30cm
| 62.4 | m1 | 78 | 95 | 7410
Obloga podestov
|  | m2 | 94 | 75 | 7050
Obloga na mestu predavatelja.
OP.: Finalni tlak izveden na estrih oz. podlogo zajeto v zidarskih delih.
|  | m2 | 114.24 | 48.1 | 5494.944
Masivni industrijski ( kant ) parket modernega videza v ploščah iz lepljenega polnega trdega lesa širina posameznih lamel lesa širine 10 mm . Plošče velikosti 32x16 cm, deb. 22 mm ( teak ).Trdota po Brinellovi lestvici 4,5 1. kvaliteta »prime«. Način polaganja – smer je opredeljena v načrtu tlakov.Kot npr. ALPOD, vzorec TEAK. Lesene robne letve iz enakega materiala kot parket, privite v steno, po detajlu, dim. 25/60 mm.
Finalna obdelava parketa: 2 x brušeno, kitano, 3x oljeno
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
Na nastopnih ploskvah stopnic je izveden protidrsni rob s protidrsno gumo dim. 5/20mm.
Obloga stopnic profila dim. 33/17cm
| 108 | m1 | 54 | 95 | 5130
Obloga podestov
|  | m2 | 22 | 75 | 1650
1127.28
KERAMIKA
Nastopne ploskve 28cm.
Na nastopnih ploskvah stopnic je izveden protidrsni rob s protidrsno gumo dim. 5/20mm.
| 677.08 | m1 | 189.58 | 38 | 7204.04
Vertikalne ploskve višine 17cm
| 677.08 | m1 | 113.4 | 38 | 4309.2
Podesti
|  | m2 | 192.9076 | 45 | 8680.842
Talna keramika
enoten material po celotni debelini materiala, ekzaktna dimenzija plošč, ki omogoča polaganje z minimalno fugo 2mm, ostri robovi.
hidroizolacija: elastični premaz
na bazi cem.polimerizata, npr. MAPEI-Mapegum WP ali enakovredno
0,5cm cement-akrilno lepilo
npr. MAPEI-Keraflex ali enakovredno
1cm granitokeramične plošče dim. 30/60/1 cm (vgraj. tankolepilno). Barva po barvni karti, enobarvne brez vzorca, tekstura zrnata, mat finalna površina, brez glazure.Izbor vzorca potrdi projektant
|  | m2 | 553.8 | 58.5 | 32397.3
ARDEX
Izvedba samorazlivnega finalnega tlaka na osnovi cementa kot. npr.: ARDEX PANDOMO FLOOR, debeline 5mm.
Robne letve Al kotnik barvan dim. 30/60/2mm.
OP.: Finalni tlak izveden na podlogo kvalitete kot npr.: ARDEX A38 – zajet pri podlogah tlakov, v zidarskih delih.
barvan v substanci,s final.premazi po recepturi proizvajalca, sestava: cement,kvarcitni pesek min fi 0,1mm,kalcijkarbonati, vinylacetat,derivati celuloze,dodatki protidrsno R10.,vse postavljeno na predhodno očiščeno podlago,zatesnjenimi razpokami in premazano z pripadajočim primerjem
Barva po barvni karti. Tlak ima referenco protizdrsnosti R10
|  | m2 | 606.83 | 55 | 33375.65
STENE:
BETON
Kletne obodne stene deb. 20cm
XC2, XD3, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3,0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 386.1349 | 96.06 | 37092.1204
Kletne notranje stene deb. 20cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.5 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 136.5133 | 84.36 | 11516.2586
Kletne notranje stene deb. 20cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.5 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 136.5133 | 84.36 | 11516.2586
Nadzemne stene
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 641.3332 | 88.52 | 56770.8149
Nadzemne stene
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 645.8487 | 87.49 | 56505.3028
Nadzemne stene
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 645.8487 | 87.49 | 56505.3028
2592.192
ZIDANE
Stene z zahtevo za požarno odpornost REI90 oz. REI60.
|  | m3 | 10.295 | 110.83 | 1140.9949
Običajne stene brez požarne zahteve
|  | m3 | 177.6345 | 101.67 | 18060.0996
Zidane stene iz opečnih modularnih blokov deb. 20cm.
|  | m3 | 20.304 | 112.64 | 2287.0426
208.2335
KNAUF STENE
PS 4b
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Višina 200cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
| Vodoodporna. | m2 | 23.9 | 42.68 | 1020.052
Požarno odporne mavčnokartonske stene
PS 5
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 5753 | 41.75 | 240187.75
PS 9
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 655.18 | 41.75 | 27353.765
Zvočno odporne mavčnokartonske stene
PS 3
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 47dB
|  | m2 | 3143.005 | 37.75 | 118648.4387
PS3b
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 47dB
|  | m2 | 102.2 | 37.75 | 3858.05
PS 7
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 52dB
|  | m2 | 20.4 | 37.75 | 770.1
PS 16
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 115
Stena debeline 15,5cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 60dB
|  | m2 | 71.42 | 47.65 | 3403.163
Vodo in požarno odporne mavčnokartonske stene
PS 6
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 30, EI 60
|  | m2 | 593.74 | 42.68 | 25340.8232
PS 10
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 169.61 | 42.68 | 7238.9548
PS 14
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 113
Stena debeline 15cm.
Troslojna obloga 3x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 120, DN 4102
|  | m2 | 94.92 | 56.56 | 5368.6752
Vodo in zvočno odporne mavčnokartonske stene
PS 4
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Zvočna odpornost zahtevana 47dB
|  | m2 | 446.08 | 42.68 | 19038.6944
PS 8
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Zvočna odpornost zahtevana 52dB.
|  | m2 | 3073.03 | 42.68 | 131156.9204
Zvočno in požarno odporne stene
PS 15
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 113
Stena debeline 20cm.
Troslojna obloga 3x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60, DN 4102
Zvočna odpornost zahtevana 57dB, dosežena 58 dB.
|  | m2 | 21.42 | 58.25 | 1247.715
PS 17
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 113
Stena debeline 15,5cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60
Zvočna odpornost zahtevana 60dB, dosežena 63-65 dB.
|  | m2 | 13.94 | 47.65 | 664.241
Instalacijske suhomontažne stene
Vodoodporne instalacijske stene
PS 18a
Dvostranska instalacijska stena.
Stena debeline 20cm
Višina 200cm.
Dvostranska dvoslojna obloga 2x1,25cm dvojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
|  | m2 | 24.93 | 60.1 | 1498.293
PS 21
Dvostranska instalacijska stena.
Stena debeline 50cm
Dvostranska dvoslojna obloga 2x1,25cm dvojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
|  | m2 | 106.795 | 60.1 | 6418.3795
Vodo in požarno odporne instalacijske stene
PS 19
Dvostranska instalacijska stena.
Stena debeline 20cm
Dvostranska dvoslojna obloga 2x1,25cm dvojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 7.92 | 60.1 | 475.992
Izdelava oblog iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji, vmes TI, sistem KNAUF ali enakovredno.
OP.: Vse izbočene vogale je potrebno ojačati s pocinkanimi vogalniki, kar je zajeti v ceni.
Običajne mavčnokartonske plošče
Obloga parapetov fasadnih elementov
2x 1,25cm Mavčnokartonska plošča fiksirana v pločevinasti fasadni parapet
|  | m2 | 902 | 29.25 | 26383.5
Vodoodporne mavčnokartonske plošče
PS 22
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Stena debeline 10cm.
Višina 80cm.
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
| Vodoodporna. | m2 | 49.32 | 32.32 | 1594.0224
PS 24a
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Višina 125cm
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
| Debelina stene 15cm | m2 | 4.6875 | 32.32 | 151.5
Debelina stene 20cm
|  | m2 | 20.125 | 32.32 | 650.44
PS 24b
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
Debelina stene 10cm
|  | m2 | 20.16 | 32.32 | 651.5712
Debelina stene 20cm
|  | m2 | 6.27 | 41.15 | 258.0105
Debelina stene 25cm
|  | m2 | 9.34 | 41.15 | 384.341
Debelina stene 30cm
|  | m2 | 4.2 | 41.15 | 172.83
Požarno odporne mavčnokartonske plošče
PS 25
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Stena debeline 25cm
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Požarna odpornost REI 60
|  | m2 | 13.17 | 44.35 | 584.0895
PS 26
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Požarna odpornost REI 60
|  | m2 | 205 | 44.35 | 9091.75
15555.7625
KERAMIKA
Stenske glazirane keramične ploščice dim 30/20 cm, minimalne fuge 3 mm, barva ploščic svetla, po barvni karti, enobarvne, gladke, mat.. Fuge zapolnjene z epoksidno fugirno maso v odtenku ploščic, odporna na plesen. Konveksni stiki ploščic z uporabo standardnega zaključnega aluminijastega profila, vidni del 4x4 mm. Konkavni stiki in stik ploščic in tal kitani z trajnoelastičnim kitom, ki vsebuje fungicid, ki ščiti proti plesnim, bakterijam in glivicam, v enakem barvnem odtenku kot fugirna masa.
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura, lesk ), prav tako način polaganja.
|  | m2 | 2308.2 | 48 | 110793.6
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA
Notranji akrilni oplesk laboratorijev, hodnikov, kabinetov. Sintetični oplesk, odporen na čiščenje, antialergičen, pralen, gladek, ne vpija vlage. Kot npr. JUPOL LATEKS POLMAT, vodna disperzija polimernih veziv, polnila pigmenti, specialni dodatki. V ceni je zajeti tudi glajenje sten z ustrezno izravnalno maso. Osnovni premaz, dvakratni finalni premaz, poraba 180 ml/m2.
Barva po barvni karti.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 25032.4299 | 7.49 | 187492.9
Notranji epoksi oplesk laboratorijev z ekstremnimi zahtevami v pogledu pralnosti, mehanske in kemijske odpornosti in možnosti dezinfekcije. Paronepropustni material.. Podlaga: betonske stene, gips stene. Nanašanje na slikarsko izravnano in očiščeno podlago. 1 x globinska impregnacija, 2 x končni premaz. Poraba 330g/m2. Stiki z talno zaokrožnico so tesnjeni (silikonizirani ali zapolnjeni z poliuretanskimi tesnili ).
Epoksidni, poliuretanski oplesk ali pol sintetični ( pol epoksi ) sistem kot. npr.: HENECOD.
Barva po barvni karti.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 856.7115 | 10.96 | 9389.558
Obdelava zunanjih sten
Oplesk ometane stene oziroma toplotno izolirane stene ( sestava K-Z4 ) med pokritim parkiriščem in hodnikom z fasadno barvo na fino zaglajen omet. Izbira toplotno izolirane in ometane stene ter zaključne barve naj bo združena v sistemsko rešitev enega proizvajalca ( kot npr. JUB – JUBIZOL ). Inpregnacijski sloj, dvakratno pleskanje.
|  | m2 | 612.27 | 7.31 | 4475.6937
Oplesk ometane stene oziroma toplotno izolirane stene ( sestava K-Z4 ) med pokritim parkiriščem in hodnikom z fasadno barvo na fino zaglajen omet. Izbira toplotno izolirane in ometane stene ter zaključne barve naj bo združena v sistemsko rešitev enega proizvajalca ( kot npr. JUB – JUBIZOL ). Inpregnacijski sloj, dvakratno pleskanje.
|  | m2 | 612.27 | 7.31 | 4475.6937
27113.6814
STROP:
KNAUF STROP
K-OB.ST-4 Obešen strop v požarnem laboratoriju in v radio laboratoriju.
Strop iz mavčnokartonskih negorljivih in hidrofobnih plošč 2x 1,25cm. Strop je izveden zrakotesno proti medstropnemu prostoru.
Podkonstrukcija: Dvonivojska iz stropnih C in U kovinskih profilov, na jeklenih vešalkah, višina obešanja 100cm.
V ceni je zajeti tudi vse potrebne izreze za preboje in revizijske odprtine ter izvedba ustreznega zatesnjenja.
OP.: Požarna zahteva EI 30 s strani prostora navzgor!
OP.: Glavne lastnosti stropa so, da se ga da temeljito očistiti in dekontaminirati ev. radioaktivno kontaminiranost.
OP.; Strop se izvede po izdelavi delavniških načrtov tehnološke opreme prostora.
Strop
|  | m2 | 87.52 | 32.16 | 2814.6432
Strop nad jeklenimi zunanjimi stopnicami.
Enoslojna gibs obloga na tipski podkonstrukciji.
|  | m2 | 22 | 25.1 | 552.2
Dobava in montaža spuščenih kovinskih stropov s podkonstrukcijo in pripadajočimi elementi po spodnjih opisih.
K-OB.ST-1 Obešen strop v pisarnah, hallih, sanitarijah in malih predavalnicah (višina 275cm nad gotovim tlakom)
Spuščen tehnični stropa z možnostjo demontaže vsake plošče iz kovinskih plošče z zakritim stikom, dimenzije plošč 30/155cm.
Podkonstrukcija: sestavljena dvonivojsko s pocinkanimi profili. Glavni nosilni profil je položen v razmaku 100cm, sekundarni vsakih 155cm.
Plošče so iz pocinkanega jekla, prašno barvane, sive barve (Ral 9006), s črnim akustičnim voalom in mikroperforacijo, premer lukenj 1,8mm 12% površine se vpenja v sekundarni profil.
Obešanje: Na tipskih vešalkah, višina obešanja povprečno 55cm.
V ceni postavke je zajeti tudi:
- stenski U profil 20/40/20mm za pritrditev robnih plošč
- prilagoditev kovinskih plošč pri prikrojevanju do anemostatov v stropu. Vključno z izrezom in ojačitev plošč z ojačitvenimi profili.
- prilagoditev plošč pri vgradnji elementov, kot okrogla vpihovalna rešetka za klima naprave, premer 20 do 50cm
- ojačitev plošč z vezano ploščo pri izrezih in dodatnimi alu okvirji širine 5 cm pri difuzorjih (vmesnih elementih in linijskih elementih) – glej detajl
- vso potrebno podkonstrukcijo za montažo luči in mehanično montažo električnih svetil (300x1500mm)
OP: Vse zgoraj navedeno upoštevati pri vseh stropovih.
Strop
|  | m2 | 5289.17 | 54.17 | 286514.3389
Višinski preskoki, kaskade
Opis: vertikalna podkonstrukcija iz OSB plošče deb. 2 cm na jeklenih nosilcih vpetih v strop, dolžine 75 cm, na 50 cm. Na takšno podkonstrukcijo so horizontalno montirani enaki elementi, kot je strop.- širine 30 cm, zaključki L profili.
Višina kaskade 25cm
| 25 | m1 | 6.25 | 32 | 200
Višina kaskade 35cm
| 155 | m1 | 54.25 | 37 | 2007.25
K-OB.ST-2 Obešen strop na hodnikih širine 150cm pred laboratoriji (višina 250cm nad gotovim tlakom)
Spuščen tehnični, popolnoma demontažen strop iz kovinskih plošč z zakritim stikom, dim.plošč 30/140cm
Plošče so položene prostonapeto med stenskimi stopničastimi profili 20/20/20/20mm. Nosilni profili so zakriti.
Plošče so iz pocinkanega jekla, prašno barvano, sive barve (RAL 9006), s črnim akustičnim voalom in mikroperforacijo, velikost lukenj 1,8mm 12% površine se vpenja v sekundarni profil. Perforacija se vleče tudi preko vogala.
Strop tipa kot npr.: AMF Symetra Kovina sistem F ali enakovredno.
OP: V ceni zajeti tudi – glej postavko a in dodatno:
- jeklene konzole, ki niso zaključni profil stropa pri vgradnji linijskih robnih instalacijskih elementih
Na hodniku so nekje elementi velikosti 150/30cm.
Strop
|  | m2 | 1379.38 | 49.35 | 68072.403
Višinski preskoki izvedeni z vezano ploščo na podkonstrukciji oblečen z elementom kot strop le, da je obloga gladka in neperforirana.
K-OB.ST-3 Obešen strop v pritličju nad parkiriščem (strop v treh nivojih 342cm, 300cm, 258cm nad gotovim tlakom)
Spuščen strop STR Hook-on, izdelan iz expandirane, vročecinkane pločevine, dim. 54/25/2/1,5mm (80% zračnost) z ojačitvenim nosilnim okvirjem izdelanim iz pločevine 1,5mm, format plošče 60/180cm elektrostatično barvano RAL 9006.
Montaža z nevidno fugo na dvonivojsko konstrukcijo.
Primarni U (na 160cm) nosilci in sekundarni J (na 120cm) nosilci z vsem pripadajočim povezovalnim priborom in obešanjem na M6 navojno palico. Obešala izvedena z razmakom 140cm na primarnih nosilcih, ki so montirani na osno razdaljo ustrezno modulu stropnih elementov160cm.
Strop je popolnoma demontažen in zračen.
Vsi inštalacijski elementi so montirani nad stropom.
Vsi elementi medprostora so temno opleskani RAL 9011.
Vsi vertikalni elementi so iz enakega materiala.
Višina obešanja od 70 do 150cm.
Strop tipa kot npr.: Varion sistem STRA hook ali enakovredno.
OP.: Plošča nad obešenim stropom je obložena s ploščami kombivol, kar je upoštevati pri izvedbi. Izvedba obloge je zajeta v zidarskih delih.
OP: V ceni zajeti tudi – glej postavko a.
| Strop | m2 | 3008.72 | 73.75 | 221893.1
Višinski preskoki, kaskade
Višina kaskade 42cm.
| 190 | m1 | 79.8 | 67 | 5346.6
K-OB-ST-5 Obešen akustični strop in resonator v veliki predavalnicah.
Spuščen strop:
Spuščen strop izdelan iz expandirane vročecinkane pločevine 28/15/2/1,5mm, odprta površina 70% format plošče 60/120cm elektrostatično barvano (RAL 9006).
Montaža z nevidno fugo na cevno konstrukcijo in veznimi spojkami, prašno barvano na RAL 9011. kompletna konstrukcija se integrirano spaja preko 24mm spojk in M6 navojne palice na primarno stropno konstrukcijo T24mm.
Vsi elementi medprostora so temno barvani na RAL 9011.
Višina obešanja od 60cm
VARION STR K-klip sitem ali enakovredno
|  | m2 | 195.32 | 65.3 | 12754.396
Resonator:
Nad obešenim stropom je v istih rastrih kot obešen strop akustična obloga.
Tip A koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc (fr=125Hz)
9/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
9cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop, upornost zračnemu toku mineralne volne v predprostoru od 40 do 100 kNs/m4
0,5cm lesena vezana plošča (4kg/m2), oplesk Jupol kot RAL 9011
|  | m2 | 195.32 | 83 | 16211.56
K-OB.ST-6 Obešen akustično strop in absorber v velikih predavalnicah
Spuščen strop izdelan iz expandirane vročecinkane pločevine 28/15/2/1,5mm, odprta površina 70% format plošče 60/120cm elektrostatično barvano (RAL 9006).
Montaža z nevidno fugo na cevno konstrukcijo in veznimi spojkami, prašno barvano na RAL 9011. kompletna konstrukcija se integrirano spaja preko 24mm spojk in M6 navojne palice na primarno stropno konstrukcijo T24mm.
Vsi elementi medprostora so temno barvani na RAL 9011.
Višina obešanja od 60cm
VARION STR K-klip sitem ali enakovredno
|  | m2 | 253.96 | 65.3 | 16583.588
Absorber:
Nad obešenim stropom je v istih rastrih kot obešen strop akustična obloga.
Tip C koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc
5/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
5cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop
stekleni voal temne barve, ki preprečuje uhajanje min. volne
1cm lesena perforirana vezana plošča (perforacija 12%) oplesk Jupol kot RAL 9011
|  | m2 | 253.96 | 98 | 24888.08
Tip A koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc (fr=125Hz)
9/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
9cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop, upornost zračnemu toku mineralne volne v predprostoru od 40 do 100 kNs/m4
0,5cm lesena vezana plošča (4kg/m2), laminat
|  | m2 | 169.78 | 85.97 | 14595.9866
Tip B koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc (fr=250Hz)
3/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
3cm prostor med steno in leseno ploščo
2cm mineralna volna fiksirana na AB strop, upornost zračnemu toku mineralne volne v predprostoru od 40 do 100 kNs/m4
0,5cm lesena vezana plošča (4kg/m2), laminat
|  | m2 | 127.7 | 85.97 | 10978.369
Tip C koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka srednjih in visokih frekvenc
5/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
5cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop
stekleni voal temne barve, ki preprečuje uhajanje min. volne
1cm lesena perforirana vezana plošča (perforacija 12%), laminat
|  | m2 | 366.125 | 99.35 | 36374.5188
11489.255
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA
Notranji akrilni oplesk betonskih stropov laboratorijev. Sintetični oplesk, odporen na čiščenje, antialergičen, pralen, gladek, ne vpija vlage. Kot npr. JUPOL LATEKS POLMAT, vodna disperzija polimernih veziv, polnila pigmenti, specialni dodatki. Podlaga: betonska plošča, slikarsko izravnana. Nanosi. Osnovni premaz, dvakratni finalni premaz, poraba 180 ml/m2.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 5976.1 | 7.49 | 44760.989
Obdelava zunanjih stropov.
Oplesk toplotno izoliranega stropa ( sestava K-ST1 ) nad pokritim parkiriščem z fasadno barvo na fino zaglajen omet. Izbor toplotno izoliranega in ometanega stropa ter zaključne barve naj bo združena v sistemsko rešitev enega proizvajalca ( npr. JUB – JUBIZOL ). Impregnacijski sloj, dvakratno pleskanje.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 2944.51 | 7.31 | 21524.3681
Epoksi oplesk obešenega stropa
|  | m2 | 48.5 | 7.31 | 354.535
8969.11

## količine z roki
Zadeva : | filter aktivnosi po količinah
[5 empty] | Terminski plan z |  |  | Terminski plan z |  |  | Terminski plan z
TLAK: |  |  |  |  | 2012-06-18 |  | trajanje | 2012-08-21 |  | trajanje | 2013-07-15 |  | trajanje
| BETON: |  |  |  | pričetek | konec | (dni) | pričetek | konec | (dni) | pričetek | konec | (dni)
| podložni betoni | m3 | 581.094 |  |  |  |  | 2012-08-10 | 2012-09-12 | 33 |  |  | 0
| temeljna plošča | m3 | 3486.564 |  | 2012-08-27 | 2012-10-05 | 39 | 2012-08-22 | 2012-09-20 | 29 |  |  | 0
| plošča nad kletjo | m3 | 1709.6325 |  | 2013-10-08 | 2013-11-15 | 38 | 2012-10-08 | 2012-11-10 | 33 |  |  | 0
| plošče nadstropij | m3 | 5187.0591
| pritličje |  | 1296.7648 |  | 2013-11-19 | 2013-12-19 | 30 | 2012-11-19 | 2012-12-15 | 26 |  |  | 0
| 1. nadstropje |  | 1296.7648 |  | 2013-01-07 | 2013-01-28 | 21 | 2013-01-03 | 2013-01-21 | 18 |  |  | 0
| 2. nadstropje |  | 1296.7648 |  | 2013-01-31 | 2013-02-25 | 25 | 2013-01-31 | 2013-02-21 | 21 |  |  | 0
| 3. nadstropje |  | 1296.7648 |  | 2013-03-01 | 2013-03-20 | 19 | 2013-03-01 | 2013-03-16 | 15 |  |  | 0
| BETON SKUPAJ: | m3 | 10964.3496 |  |  |  | 95 |  |  | 80
ESTRIH:
| mikroarmirani tlaki - estrihi | m2 | 14274.04 |  | 2013-06-17 | 2013-08-02 | 46 | 2013-04-01 | 2013-07-19 | 109 | 2013-07-08 | 2013-09-13 | 67
| klet | [6 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-20 | 19 | 2013-07-19 | 2013-08-02 | 14
| pritličje | [6 empty] | 2013-05-27 | 2013-06-15 | 19 | 2013-07-08 | 2013-07-25 | 17
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2013-06-01 | 2013-07-11 | 40 | 2013-07-19 | 2013-08-12 | 24
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-06-10 | 2013-07-19 | 39 | 2013-08-06 | 2013-08-28 | 22
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-06-10 | 2013-07-19 | 39 | 2013-08-22 | 2013-09-13 | 22
| ESTRIHI SKUPAJ: | m2 | 14274.04
FINALNI TLAKI:
BETONSKI:
| pokrite površine v pritličju | m2 | 2940.73 |  | 2013-06-17 | 2013-08-02 | 46 | 2013-05-14 | 2013-06-22 | 39 |  |  | 0
| odkrite površine v pritličju | m2 | 1062.48
| energetski del | m2 | 125.13
| BETONSKI FINALNI TLAKI SKUPAJ: | m2 | 4128.34
PVC TLAKI:
| pvc finalni tlak UPOFLOOR-LIFELINE CS. | m2 | 10412.36 |  | 2013-08-26 | 2013-10-04 | 39 | 2013-06-24 | 2013-10-29 | 127 | 2013-10-21 | 2013-12-06 | 46
| klet | [6 empty] | 2013-06-24 | 2013-07-04 | 10 | 2013-10-21 | 2013-11-01 | 11
| pritličje | [6 empty] | 2013-09-17 | 2013-09-26 | 9 | 2013-10-28 | 2013-11-15 | 18
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2013-09-13 | 2013-10-12 | 29 | 2013-11-04 | 2013-11-22 | 18
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-09-19 | 2013-10-29 | 40 | 2013-11-11 | 2013-11-29 | 18
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-09-17 | 2013-10-26 | 39 | 2013-11-18 | 2013-12-06 | 18
| PVC TLAKI SKUPAJ: | m2 | 10412.36
EPOXI TLAKI:
| epoxi premaz | m2 | 7727.85 |  | 2013-08-26 | 2013-10-04 | 39 | 2013-06-05 | 2013-10-23 | 140 | 2013-07-29 | 2013-11-15 | 109
| samorazlivni epoxi | m2 | 1716.87
| klet | [6 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-29 | 24 | 2013-07-29 | 2013-08-09 | 11
| pritličje | [6 empty] | 2013-08-12 | 2013-09-11 | 30 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 4
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2013-09-20 | 2013-10-02 | 12 | 2013-10-28 | 2013-11-01 | 4
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-09-25 | 2013-10-07 | 12 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 4
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-10-11 | 2013-10-23 | 12 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 4
| EPOXI TLAKI SKUPAJ: | m2 | 9444.72
LESENI TLAKI:
| industrijski kant parket -dekanat | m2 | 592 |  | 2013-08-26 | 2013-10-04 | 39 | 2013-09-23 | 2013-10-12 | 19 | 2013-10-21 | 2013-11-01 | 11
| industrijski kant parket -velike predavalnice | m2 | 459.28 |  |  |  |  | 2013-07-23 | 2013-09-09 | 48 | 2013-09-23 | 2013-11-15 | 53
| industrijski kant parket -stopnišče 1. - 3. nadstropje | m2 | 76 | [7 empty] | 2013-10-28 | 2013-11-12 | 15
| LESENI TLAKI SKUPAJ: | m2 | 1127.28
KERAMIKA:
| stopniščna keramika | m2 | 495.8876 |  | 2013-08-26 | 2013-10-04 | 39
| talna keramika | m2 | 553.8 |  | 2013-08-19 | 2013-09-13 | 25 | 2013-04-22 | 2013-09-18 | 149 | 2013-07-29 | 2013-10-04 | 67
| klet | [6 empty] | 2013-04-22 | 2013-04-27 | 5 | 2013-08-05 | 2013-08-09 | 4
| pritličje | [6 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-27 | 19 | 2013-07-29 | 2013-08-02 | 4
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2013-08-27 | 2013-09-11 | 15 | 2013-08-19 | 2013-08-23 | 4
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-09-03 | 2013-09-18 | 15 | 2013-09-09 | 2013-09-13 | 4
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-09-03 | 2013-09-18 | 15 | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 4
| TALNA KERAMIKA SKUPAJ: | m2 | 1049.6876
ARDEX:
| cementni finalni tlak- 1. nadstropje | m2 | 606.83 |  | 2013-08-26 | 2013-10-04 | 39 | - | -
| ARDEX SKUPAJ: | m2 | 606.83
STENE:
BETONSKE:
| kletne stene - obodne | m3 | 386.1349 |  | 2012-09-19 | 2012-10-22 | 33 | 2012-09-10 | 2012-10-06 | 26 |  |  | 0
| kletne stene - notranje | m3 | 273.0265 |  | 2012-09-24 | 2012-10-17 | 23 | 2012-09-17 | 2012-10-13 | 26 |  |  | 0
| nadzemne stene | m3 | 1933.0306 |  | 2012-11-08 | 2013-03-07 | 119 | 2012-11-05 | 2013-03-05 | 120 |  |  | 0
| pritličje | [6 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-24 | 19 |  |  | 0
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2012-12-10 | 2013-01-07 | 28 |  |  | 0
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-01-16 | 2013-02-04 | 19 |  |  | 0
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-02-14 | 2013-03-05 | 19 |  |  | 0
| BETONSKE STENE SKUPAJ: | m3 | 2592.192
ZIDANE:
| opečni modularni blok | m3 | 208.2335 |  |  |  |  | 2013-01-03 | 2013-05-31 | 148 | 2013-01-14 | 2013-06-21 | 158
| klet | [6 empty] | 2013-01-03 | 2013-03-16 | 72 |  |  | 0
| pritličje | [6 empty] | 2013-01-29 | 2013-04-05 | 66 |  |  | 0
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2013-02-20 | 2013-04-20 | 59 |  |  | 0
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-03-07 | 2013-05-02 | 56 |  |  | 0
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-04-08 | 2013-05-31 | 53 |  |  | 0
| ZIDANE STENE SKUPAJ: | m3 | 208.2335
KNAUF STENE:
| razni tipi knauf sten (požarne, zvočne, inštalacijske,…) | m2 | 15555.7625 |  | 2013-05-13 | 2013-09-13 | 123 | 2013-03-18 | 2013-08-03 | 138 | 2013-04-29 | 2013-08-27 | 120
| klet | [6 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-30 | 12 | 2013-07-04 | 2013-07-24 | 20
| pritličje | [6 empty] | 2013-05-13 | 2013-07-13 | 61 | 2013-06-12 | 2013-07-23 | 41
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2013-05-20 | 2013-07-24 | 65 | 2013-04-29 | 2013-06-24 | 56
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-05-30 | 2013-08-03 | 65 | 2013-06-03 | 2013-07-25 | 52
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-05-30 | 2013-08-03 | 65 | 2013-07-01 | 2013-08-27 | 57
| KNAUF STENE SKUPAJ: | m2 | 15555.7625
KERAMIKA:
| stenska keramika | m2 | 2308.2 |  | 2013-08-19 | 2013-09-13 | 25 | 2013-04-15 | 2013-09-03 | 141 | 2013-07-22 | 2013-10-04 | 74
| klet | [6 empty] | 2013-04-15 | 2013-04-22 | 7 | 2013-07-29 | 2013-08-09 | 11
| pritličje | [6 empty] | 2013-06-24 | 2013-07-13 | 19 | 2013-07-22 | 2013-08-02 | 11
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2013-08-19 | 2013-09-03 | 15 | 2013-08-12 | 2013-08-23 | 11
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-08-19 | 2013-09-03 | 15 | 2013-09-02 | 2013-09-13 | 11
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-08-19 | 2013-09-03 | 15 | 2013-09-23 | 2013-10-04 | 11
| STENSKA KERAMIKA SKUPAJ: | m2 | 2308.2
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA:
| notranji akrilni opleski | m2 | 25032.4299 |  | 2013-07-16 | 2013-10-18 | 94 | 2013-05-14 | 2013-11-07 | 177 | 2013-06-10 | 2014-01-03 | 207
| notranji epoxi opleski | m2 | 856.7115
| zunanji fasadni oplesk | m2 | 1224.54
| klet | [6 empty] | 2013-05-14 | 2013-07-06 | 53 | 2013-07-29 | 2014-01-03 | 158
| pritličje | [6 empty] | 2013-07-09 | 2013-10-15 | 98 | 2013-07-15 | 2013-12-20 | 158
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2013-07-22 | 2013-10-29 | 99 | 2013-06-10 | 2013-11-07 | 150
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-07-29 | 2013-11-05 | 99 | 2013-07-15 | 2013-12-06 | 144
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-07-31 | 2013-11-07 | 99 | 2013-08-19 | 2013-12-27 | 130
| SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA SKUPAJ: | m2 | 27113.6814
STROP:
KNAUF STROP:
| knauf strop | m2 | 109.52 |  | 2013-05-13 | 2013-09-13 | 123 | 2013-04-26 | 2013-10-24 | 181 | 2013-07-22 | 2013-11-22 | 123
| kovinski lamelni strop | m2 | 6729.05
| kovinski ekspandirani strop | m2 | 3088.52 | [7 empty] | 2013-09-23 | 2013-10-25
| akustični strop | m2 | 1562.165
| klet | [6 empty] | 2013-04-26 | 2013-05-04 | 8 | 2013-07-22 | 2013-07-30 | 8
| pritličje | [6 empty] | 2013-07-02 | 2013-08-03 | 32 | 2013-07-22 | 2013-08-26 | 35
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2013-08-05 | 2013-09-21 | 47 | 2013-08-12 | 2013-09-13 | 32
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-08-12 | 2013-10-05 | 54 | 2013-09-16 | 2013-10-18 | 32
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-08-30 | 2013-10-24 | 55 | 2013-10-21 | 2013-11-22 | 32
| KNAUF STROP SKUPAJ: | m2 | 11489.255
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA:
| notranji akrilni opleski | m2 | 5976.1 |  | 2013-07-16 | 2013-10-18 | 94 | 2013-05-14 | 2013-11-07 | 177 |  |  | 0
| zunanji fasadni oplesk | m2 | 2944.51
| notranji epoxi opleski | m2 | 48.5
| klet | [6 empty] | 2013-05-14 | 2013-07-06 | 53 |  |  | 0
| pritličje | [6 empty] | 2013-07-09 | 2013-10-15 | 98 |  |  | 0
| 1. nadstropje | [6 empty] | 2013-07-22 | 2013-10-29 | 99 |  |  | 0
| 2. nadstropje | [6 empty] | 2013-07-29 | 2013-11-05 | 99 |  |  | 0
| 3. nadstropje | [6 empty] | 2013-07-31 | 2013-11-07 | 99 |  |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA SKUPAJ: | m2 | 8969.11
TLAK:
BETON
Nearmiran podložni beton pod temeljno ploščo in ploščami na terenu, debeline 10cm, fino zaglajen, pripravljen za polaganje hidroizolacije.
|  | m3 | 581.094 | 82.48 | 47928.6331
Temeljna plošča objekta deb. 60cm.
XC2, XD3, dmax=32, zaščitni sloj 4cm
Temeljna plošča ima predvidenih 7 delovnih stikov v skupni, ki so zajeti ločeno.
Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1)
|  | m3 | 3486.564 | 98.86 | 344681.717
Plošča nad kletjo deb.30cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
Plošča ima predvidenih 9 delovnih stikov, ki so zajeti ločeno.
Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 1709.6325 | 83.34 | 142480.7726
Plošča nad pritličjem deb.30cm
Plošča nad 1.nadstropjem deb.30cm
Plošča nad 2.nadstropjem deb.30cm
Plošča nad 3.nadstropjem deb.30cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
Plošča nad pritličjem ima predvidenih 8 delovnih stikov, ki so zajeti ločeno.
Plošča nad 1. nadstropjem ima predvidene 6 delovne stike, ki so zajeti ločeno.
Plošča nad 2. nadstropjem ima predvidene 6 delovne stike, ki so zajeti ločeno.
Plošča nad 3. nadstropjem ima predvidene 6 delovne stike, ki so zajeti ločeno.
Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 5187.0591 | 83.34 | 432289.5054
ESTRIH
K-K1/a Povezovalni hodnik
od min. 5cm do max. 33cm naklonski beton C 16/20 (MB 20)
vezni sloj: polimerizirani cementni pačok
po recepturi inšt. IRMA ali enakovredno, na predhodno strojno rezkano površ. betona
5,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 45.24 | 27.41 | 1240.0284
K-K2 Stopniščni prostor med osmi “O“ in “M“ (neogrevano)
3,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen, dilatiran na polja po max. 40m2, rege 6mm, naknadno zapolnjene s polimerizirano cementno malto, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 45.66 | 7.18 | 327.8388
K-K3 Stopniščni prostor med osmi “B“ in “C“ (ogrevan prostor)
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
9,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen, dilatiran na polja po max. 40m2, rege 6mm, naknadno zapolnjene s polimerizirano cementno malto, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 36.18 | 28.04 | 1014.4872
K-K4 Vezni hodnik, skladišča
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,7cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 361 | 31.32 | 11306.52
K-K4/a K4 v mokrih prostorih
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,2cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 183.49 | 39.51 | 7249.6899
K-K4/b Hodnik na nadvišani podlagi (na nasutju)
117cm nasutje gramoza
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,7cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 10.6 | 55.07 | 583.742
K-K4/c Prostor hodnika pred dif. stopnicami
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK (tudi območje razvoda kanalizacije)
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
9,7cm armiran beton C 20/25 (MB 25)
(po statiki)
|  | m2 | 5 | 26.15 | 130.75
K-K4/d Parkirne in povozne površine – delno med osmi 19-20/D-I na nadvišani podlagi (nasutju)
139cm nasutje gramoza
ločilni sloj: PE folija 0,2mm
12cm konstrukcija: armiran beton MB 20
4cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen do ravnosti:±5mm/5m' -tlak ni dilatiran, izvedejo se le delovni stiki (prekinitve fraz betoniranja) če stiki niso natančni, se v njihovih linijah izvede zarezanje do g=40mm, nato se rege pred nanosom premaza zapolnijo s polimerizirano cementno fugirno maso
|  | m2 | 69.23 | 49.82 | 3449.0386
K-K5 Energetski prostori: topl. in hladilna strojnica, šprinkler postaja (vse: tla izven strojnih naprav)
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
13,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 348.1 | 28.78 | 10018.318
K-K6 Energetski prostor / klimati (tla izven strojnih naprav)
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
12cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
fino zaglajen dilatiran,površina premazana z abrazivno odpornim premazom na bazi epoksidne smole, mikroarmatura PP vlakna z vseb0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 82.75 | 38.92 | 3220.63
K-K7 Dvigalni jašek – dno
5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
fino zaglajen, premazan z abrazivno odpornim premazom na bazi epoksidne smole, mikroarmatura PP vlakna z vseb0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 9.86 | 38.02 | 374.8772
K-K8 Stopnišče v območju osi 19-20/O-M
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,2mm
6,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
| mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno | m2 | 17.36 | 22.91 | 397.7176
K-K8/a Izhodna površina (predprostor iz stopnišča K8 v garažo na podvišani podlagi (nasutju))
140cm nasutje gramoza
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,2mm
6,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 8.27 | 51 | 421.77
K-K10 Študentski prostor, laboratorij, garderobe, arhiv
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
12,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 382.59 | 29.43 | 11259.6237
K-K11 Sanitarije, čistila (ogrevani prostori)
8cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren
SIST EN 13164, λ D=max. 0,036W/mK
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
10,5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
OP: Prag proti predprostoru +1cm!
|  | m2 | 89.44 | 27.25 | 2437.24
K-P1 Laboratoriji, /tla proti temp. ali ogr. kleti/
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
10cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 430.85 | 29.8 | 12839.33
K-P3 Diesel agregat, plinska kotlovnica, kompresorska postaja (tla izven naprav)
15,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 64.33 | 17.37 | 1117.4121
K-P4 Energijski prostor / klimati (tla izven strojnih naprav) /prostor s temperaturno disipacijo/
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
10cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 75.09 | 36.77 | 2761.0593
K-P5 Sanitarije
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
| fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno | m2 | 60.93 | 26.77 | 1631.0961
K-P8 Laboratoriji, hodnik antistatični elektro prevodni tlak
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
10cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 413.59 | 28.94 | 11969.2946
K-P8/a K8 v mokrih prostorih (požarni laboratorij)
10cm polnilo-npr: siporex bloki (500kg/m3)
2cm izravnava polnila: polimerizirana cem.malta
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 48.5 | 39.86 | 1933.21
K-P9 Predprostor nizkonapetostnega stikališča
80cm nasutje gramoza
ločilni sloj: PE folija 0,15mm
9cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 11.81 | 28.4 | 335.404
K-E1 Hodniki, dekanat
2cm polilo in topl. izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
5cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB25)
fino zaglajen dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 504.6 | 14.41 | 7271.286
K-E1/a Laboratoriji, interni hodniki, kabineti prof., seminarske sobe, male učilnice
2cm polnilo in toplotna izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
0,5cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB
7cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 9546.81 | 15.88 | 151603.3428
K-E1/d Avla – 1.nadstropje
2cm polnilo in toplotna izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
0,5cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB
7,5cm estrih tipa kot npr.: Ardex A 38
|  | m2 | 569.25 | 25.05 | 14259.7125
K-E2 Velike predavalnice
2cm polilo in topl. izolacija: ekspandirani polistiren
SIST EN 13163, λ D=max. 0,036W/mK, ρ= min.20kg/m3
1 cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB
6,5cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikoarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 145.24 | 15.88 | 2306.4112
K-E3 Sanitarije
0,5cm akustična izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija
∆L'nw=18dB, npr. GEFICEL T-DZ 6-1mm ali enakovredno
7cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
mikoarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 403.43 | 10.9 | 4397.387
K-E2/b Velike predavalnice, tla pod kaskadnim amfiteatrom
1cm Izol. proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija 2x0,5cm
∆L'nw=18dB
9cm mikroarmiran beton C 16/20 (MB 20)
mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno
|  | m2 | 304.84 | 15.09 | 4600.0356
14274.04
FINALNI TLAKI:
BETONSKI:
K-P2 Parkirne in vozne površine, kolesarnica prostor za odpadke, ekološki otok... (pretežno pokrita površina)
0,2cm hidroizolacija: samolepilna HDPE folija
z nanosom modific, samolepljivega bitumna, npr. BITUTHENE 4000 ali enakovredno (v ceni je zajeti tudi izvedbo HI na stene)
13,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25)
propelersko fino zaglajen do ravnosti:±5mm/5m', dilatiran v polja max. 70m2, rege 6mm, kitane s PUR kitom, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr: FIBRILS F 120 ali enakovredno
OP.: Izvedba dilatacija zajeta ločeno.
| (SPREMEMBA) | m2 | 2940.73 | 32.25 | 94838.5425
K-P2/a Parkirne in vozne površine, odkrita površina (pod pergolo)
0,2cm hidroizolacija: samolepilna HDPE folija
z nanosom modific, samolepljivega bitumna, npr. BITUTHENE 4000 ali enakovredno (v ceni je zajeti tudi izvedbo HI na stene)
od 9cm do max.13,8cm mikroarmiran beton C 20/25 (MB 25) v naklonu
propelersko fino zaglajen do ravnosti:±5mm/5m', dilatiran v polja max. 70m2, rege 6mm, kitane s PUR kitom, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3, npr: FIBRILS F 120 ali enakovredno
OP.: Izvedba dilatacija zajeta ločeno.
| (SPREMEMBA) | m2 | 1062.48 | 30.08 | 31959.3984
K-K6/a Energetski prostor / klimati (tla pod strojnimi napravami)
K-P4/a Energijski prostor / klimati (tla pod strojnimi napravami)
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
2,5cm pasovi akustične izolacije: npr. SYLOMER
V pasovih širine 25cm, na svetlih razmikih 25cm
OP: Tip Syilomer-a bo določen ko bodo definirane tehnične karakteristike strojnih naprav!
2,4cm OSB plošče
kot podlaga za premostitev praznin med pasovi akustične izolacije
15,4cm AB plošča - zajeto v AB delih
|  | m2 | 70.96 | 92.91 | 6592.8936
K-K5/a Energetski prostori: topl. in hladilna strojnica, šprinkler postaja (tla pod strojnimi napravami) /prostor s temperaturno disipacijo/
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
2,5cm pasovi akustične izolacije: npr. SYLOMER
V pasovih širine 25cm, na svetlih razmikih 25cm
OP: Tip Syilomer-a bo določen ko bodo definirane tehnične karakteristike strojnih naprav!
2,4cm OSB plošče
kot podlaga za premostitev praznin med pasovi akustične izolacije
12,5cm AB plošča - zajeto v AB delih
|  | m2 | 39.44 | 92.91 | 3664.3704
K-P3/a Plinska kotlovnica, kompresorska postaja
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5cm hidroizolacija: polimer – bitumenska, enoslojna
aPP po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr. SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
2,5cm pasovi akustične izolacije: npr. SYLOMER
V pasovih širine 25cm, na svetlih razmikih 25cm
OP: Tip Syilomer-a bo določen ko bodo definirane tehnične karakteristike strojnih naprav!
2,4cm OSB plošče
kot podlaga za premostitev praznin med pasovi akustične izolacije
12,4cm AB plošča - zajeto v AB delih
|  | m2 | 14.73 | 92.91 | 1368.5643
4128.34
PVC TLAKI
Finalni tlak sintetična talna obloga.
Sintetična, elastična talna obloga iz 60% naravnih mineralov in 40% termoplastičnih čistih polimerov z obrabno površino impregnirano z ionomeri, deb. obloge 2mm v trakovih širine 145cm, medsebojni stiki tesni-varjeni.
Glavne lastnosti materiala:
Požarna odpornost: Cfl – s1 po testni metodi EN 13501-1
Raztezki zaradi toplotnih ralik: 0,2%, po testni metodi EN 434 ( 6 ur, 50 stopinj celzija )
Ni poškodb zaradi uporabe stolov na kolesih, po testni metodi EN 425
Abrazija: grupa T, manjše od 2,0 mm2, po testni metodi EN 660-2
Drsnost: večje od 0,3, po testni metodi EN 13893
Elektro prevodnost: 2 kV ( antistatičen material ), po testni metodi EN 1815
Kemična odpornost: odlična na kisline, luge in topila. 24 urni preizkus mora izkazovati naslednje rezultata:
Ni vpliva za: 10% HCl, 10% citronska kislina, 10% acetic acid, 10% žveplena kislina, 10% Lye, 10% soda, 5% amoniak, 30%, 70% in 90% etilni alkohol, 70% Isopropyl, fenol, neosvinčen bencin, lahko kurilno olje, beli špirit, vinski kis, aceton, olivno olje, kerozin, 5% srebrov nitrat, Clorhexidin
kot npr.: UPOFLOOR-LIFELINE CS.
Robne sistemske letve višine 10cm (kot npr.: G100 PF S, ki zagotavlja tesen stik med steno in tlemi.)
Barva po barvni karti.
Izbor vzorca (barva, tekstura) potrdi odgovorni projektant arhitekture.
|  | m2 | 10412.36 | 45 | 468556.2
EPOXI TLAKI
PUR epoksi premaz (dvoslojna aplikacija)
abrazivno odp. na funkcijo prometa os. vozil in protizdrsnost za peš promet in vožnjo
OP: tehnologija nanosa po naslednji tehn. specifikaciji, ne glede na vrsto podlage: - osnovni PUR – epoksi premaz (min. 400g/m2) v svežem stanju posut s kremenčevim peskom frakcije 0-1,7mm. -zaključni PUR – epoksi premaz (150g/m2) v barvnem odtenku po izboru arhitekta
|  | m2 | 7727.85 | 10 | 77278.5
Samorazlivna epoksidna masa brez topil debelin 0,2 in 0,3 cm na mikroarmiranem betonu C 20/25 (MB25) v laboratorijih s posebnimi zahtevami v pogledu pralnosti, mehanske in kemijske odpornosti tlakov, primeren za kemično industrijo. Elektroprevodnost DIN 51953. Dilatacijska polja 400x400 cm. Stenska zaokrožnica višine 10 cm, radij 1 cm. Vsi stiki vodonepropustno kitani.
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
Tlak v prostoru mikroskopa je obdelan z samorazlivnim tlakom na bazi umetnih smol-tip samorazlivnega tlaka bo določen glede na posebne zahteve dobavitelja mikroskopa.
|  | m2 | 1716.87 | 26.5 | 45497.055
9444.72
LESENI TLAKI
Masivni industrijski ( kant ) parket modernega videza v ploščah iz lepljenega polnega trdega lesa širina posameznih lamel lesa širine 10 mm . Plošče velikosti 32x16 cm, deb. 22 mm ( teak ).Trdota po Brinellovi lestvici 4,5 1. kvaliteta »prime«. Način polaganja – smer je opredeljena v načrtu tlakov.Kot npr. ALPOD, vzorec TEAK. Lesene robne letve iz enakega materiala kot parket, privite v steno, po detajlu, dim. 25/60 mm.
Finalna obdelava parketa: 2 x brušeno, kitano,3x oljeno
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 592 | 48.1 | 28475.2
Masivni industrijski ( kant ) parket modernega videza v ploščah iz lepljenega polnega trdega lesa širina posameznih lamel lesa širine 10 mm . Plošče velikosti 32x16 cm, deb. 22 mm ( teak ). Trdota po Brinellovi lestvici 4,5 1. kvaliteta »prime«. Način polaganja – smer je opredeljena v načrtu tlakov.Kot npr. ALPOD, vzorec TEAK. Lesene robne letve iz enakega materiala kot parket, privite v steno, po detajlu, dim. 25/60 mm.
Finalna obdelava parketa: 2 x brušeno, kitano,3x oljeno
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
Na nastopnih ploskvah stopnic je izveden protidrsni rob s protidrsno gumo dim. 5/20mm.
Obloga stopnic profila dim. 65/15cm
| 181.2 | m1 | 144.96 | 95 | 13771.2
Obloga stopnic profila dim. 30/15cm
| 62.4 | m1 | 28.08 | 95 | 2667.6
Obloga kaskad profila dim. 95/30cm
| 62.4 | m1 | 78 | 95 | 7410
Obloga podestov
|  | m2 | 94 | 75 | 7050
Obloga na mestu predavatelja.
OP.: Finalni tlak izveden na estrih oz. podlogo zajeto v zidarskih delih.
|  | m2 | 114.24 | 48.1 | 5494.944
Masivni industrijski ( kant ) parket modernega videza v ploščah iz lepljenega polnega trdega lesa širina posameznih lamel lesa širine 10 mm . Plošče velikosti 32x16 cm, deb. 22 mm ( teak ).Trdota po Brinellovi lestvici 4,5 1. kvaliteta »prime«. Način polaganja – smer je opredeljena v načrtu tlakov.Kot npr. ALPOD, vzorec TEAK. Lesene robne letve iz enakega materiala kot parket, privite v steno, po detajlu, dim. 25/60 mm.
Finalna obdelava parketa: 2 x brušeno, kitano, 3x oljeno
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
Na nastopnih ploskvah stopnic je izveden protidrsni rob s protidrsno gumo dim. 5/20mm.
Obloga stopnic profila dim. 33/17cm
| 108 | m1 | 54 | 95 | 5130
Obloga podestov
|  | m2 | 22 | 75 | 1650
1127.28
KERAMIKA
Nastopne ploskve 28cm.
Na nastopnih ploskvah stopnic je izveden protidrsni rob s protidrsno gumo dim. 5/20mm.
| 677.08 | m1 | 189.58 | 38 | 7204.04
Vertikalne ploskve višine 17cm
| 677.08 | m1 | 113.4 | 38 | 4309.2
Podesti
|  | m2 | 192.9076 | 45 | 8680.842
Talna keramika
enoten material po celotni debelini materiala, ekzaktna dimenzija plošč, ki omogoča polaganje z minimalno fugo 2mm, ostri robovi.
hidroizolacija: elastični premaz
na bazi cem.polimerizata, npr. MAPEI-Mapegum WP ali enakovredno
0,5cm cement-akrilno lepilo
npr. MAPEI-Keraflex ali enakovredno
1cm granitokeramične plošče dim. 30/60/1 cm (vgraj. tankolepilno). Barva po barvni karti, enobarvne brez vzorca, tekstura zrnata, mat finalna površina, brez glazure.Izbor vzorca potrdi projektant
|  | m2 | 553.8 | 58.5 | 32397.3
ARDEX
Izvedba samorazlivnega finalnega tlaka na osnovi cementa kot. npr.: ARDEX PANDOMO FLOOR, debeline 5mm.
Robne letve Al kotnik barvan dim. 30/60/2mm.
OP.: Finalni tlak izveden na podlogo kvalitete kot npr.: ARDEX A38 – zajet pri podlogah tlakov, v zidarskih delih.
barvan v substanci,s final.premazi po recepturi proizvajalca, sestava: cement,kvarcitni pesek min fi 0,1mm,kalcijkarbonati, vinylacetat,derivati celuloze,dodatki protidrsno R10.,vse postavljeno na predhodno očiščeno podlago,zatesnjenimi razpokami in premazano z pripadajočim primerjem
Barva po barvni karti. Tlak ima referenco protizdrsnosti R10
|  | m2 | 606.83 | 55 | 33375.65
STENE:
BETON
Kletne obodne stene deb. 20cm
XC2, XD3, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3,0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 386.1349 | 96.06 | 37092.1204
Kletne notranje stene deb. 20cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.5 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 136.5133 | 84.36 | 11516.2586
Kletne notranje stene deb. 20cm
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.5 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 136.5133 | 84.36 | 11516.2586
Nadzemne stene
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 641.3332 | 88.52 | 56770.8149
Nadzemne stene
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 645.8487 | 87.49 | 56505.3028
Nadzemne stene
XC1, dmax= 32 mm, zaščitni sloj 3.0 cm
POZOR: Kvaliteta armature mora ustrezati razredu duktilnosti B (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.č. C.1).
|  | m3 | 645.8487 | 87.49 | 56505.3028
2592.192
ZIDANE
Stene z zahtevo za požarno odpornost REI90 oz. REI60.
|  | m3 | 10.295 | 110.83 | 1140.9949
Običajne stene brez požarne zahteve
|  | m3 | 177.6345 | 101.67 | 18060.0996
Zidane stene iz opečnih modularnih blokov deb. 20cm.
|  | m3 | 20.304 | 112.64 | 2287.0426
208.2335
KNAUF STENE
PS 4b
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Višina 200cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
| Vodoodporna. | m2 | 23.9 | 42.68 | 1020.052
Požarno odporne mavčnokartonske stene
PS 5
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 5753 | 41.75 | 240187.75
PS 9
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 655.18 | 41.75 | 27353.765
Zvočno odporne mavčnokartonske stene
PS 3
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 47dB
|  | m2 | 3143.005 | 37.75 | 118648.4387
PS3b
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 47dB
|  | m2 | 102.2 | 37.75 | 3858.05
PS 7
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 52dB
|  | m2 | 20.4 | 37.75 | 770.1
PS 16
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 115
Stena debeline 15,5cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Zvočna odpornost zahtevana 60dB
|  | m2 | 71.42 | 47.65 | 3403.163
Vodo in požarno odporne mavčnokartonske stene
PS 6
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 30, EI 60
|  | m2 | 593.74 | 42.68 | 25340.8232
PS 10
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 169.61 | 42.68 | 7238.9548
PS 14
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 113
Stena debeline 15cm.
Troslojna obloga 3x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 120, DN 4102
|  | m2 | 94.92 | 56.56 | 5368.6752
Vodo in zvočno odporne mavčnokartonske stene
PS 4
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 10cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Zvočna odpornost zahtevana 47dB
|  | m2 | 446.08 | 42.68 | 19038.6944
PS 8
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 112
Stena debeline 15cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Vodoodporna.
Zvočna odpornost zahtevana 52dB.
|  | m2 | 3073.03 | 42.68 | 131156.9204
Zvočno in požarno odporne stene
PS 15
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 113
Stena debeline 20cm.
Troslojna obloga 3x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60, DN 4102
Zvočna odpornost zahtevana 57dB, dosežena 58 dB.
|  | m2 | 21.42 | 58.25 | 1247.715
PS 17
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 113
Stena debeline 15,5cm.
Dvoslojna obloga 2x1,25cm, enoslojna kovinska podkonstrukcija.
Požarna odpornost EI 60
Zvočna odpornost zahtevana 60dB, dosežena 63-65 dB.
|  | m2 | 13.94 | 47.65 | 664.241
Instalacijske suhomontažne stene
Vodoodporne instalacijske stene
PS 18a
Dvostranska instalacijska stena.
Stena debeline 20cm
Višina 200cm.
Dvostranska dvoslojna obloga 2x1,25cm dvojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
|  | m2 | 24.93 | 60.1 | 1498.293
PS 21
Dvostranska instalacijska stena.
Stena debeline 50cm
Dvostranska dvoslojna obloga 2x1,25cm dvojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
|  | m2 | 106.795 | 60.1 | 6418.3795
Vodo in požarno odporne instalacijske stene
PS 19
Dvostranska instalacijska stena.
Stena debeline 20cm
Dvostranska dvoslojna obloga 2x1,25cm dvojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
Požarna odpornost EI 60
|  | m2 | 7.92 | 60.1 | 475.992
Izdelava oblog iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji, vmes TI, sistem KNAUF ali enakovredno.
OP.: Vse izbočene vogale je potrebno ojačati s pocinkanimi vogalniki, kar je zajeti v ceni.
Običajne mavčnokartonske plošče
Obloga parapetov fasadnih elementov
2x 1,25cm Mavčnokartonska plošča fiksirana v pločevinasti fasadni parapet
|  | m2 | 902 | 29.25 | 26383.5
Vodoodporne mavčnokartonske plošče
PS 22
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Stena debeline 10cm.
Višina 80cm.
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
| Vodoodporna. | m2 | 49.32 | 32.32 | 1594.0224
PS 24a
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Višina 125cm
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
| Debelina stene 15cm | m2 | 4.6875 | 32.32 | 151.5
Debelina stene 20cm
|  | m2 | 20.125 | 32.32 | 650.44
PS 24b
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Vodoodporna.
Debelina stene 10cm
|  | m2 | 20.16 | 32.32 | 651.5712
Debelina stene 20cm
|  | m2 | 6.27 | 41.15 | 258.0105
Debelina stene 25cm
|  | m2 | 9.34 | 41.15 | 384.341
Debelina stene 30cm
|  | m2 | 4.2 | 41.15 | 172.83
Požarno odporne mavčnokartonske plošče
PS 25
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Stena debeline 25cm
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Požarna odpornost REI 60
|  | m2 | 13.17 | 44.35 | 584.0895
PS 26
Gips-kartonska stena kot npr. Knauf W 626
Enostranska, dvoslojna obloga 2x1,25cm, enojna kovinska podkonstrukcija
Požarna odpornost REI 60
|  | m2 | 205 | 44.35 | 9091.75
15555.7625
KERAMIKA
Stenske glazirane keramične ploščice dim 30/20 cm, minimalne fuge 3 mm, barva ploščic svetla, po barvni karti, enobarvne, gladke, mat.. Fuge zapolnjene z epoksidno fugirno maso v odtenku ploščic, odporna na plesen. Konveksni stiki ploščic z uporabo standardnega zaključnega aluminijastega profila, vidni del 4x4 mm. Konkavni stiki in stik ploščic in tal kitani z trajnoelastičnim kitom, ki vsebuje fungicid, ki ščiti proti plesnim, bakterijam in glivicam, v enakem barvnem odtenku kot fugirna masa.
Barva po barvni karti
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura, lesk ), prav tako način polaganja.
|  | m2 | 2308.2 | 48 | 110793.6
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA
Notranji akrilni oplesk laboratorijev, hodnikov, kabinetov. Sintetični oplesk, odporen na čiščenje, antialergičen, pralen, gladek, ne vpija vlage. Kot npr. JUPOL LATEKS POLMAT, vodna disperzija polimernih veziv, polnila pigmenti, specialni dodatki. V ceni je zajeti tudi glajenje sten z ustrezno izravnalno maso. Osnovni premaz, dvakratni finalni premaz, poraba 180 ml/m2.
Barva po barvni karti.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 25032.4299 | 7.49 | 187492.9
Notranji epoksi oplesk laboratorijev z ekstremnimi zahtevami v pogledu pralnosti, mehanske in kemijske odpornosti in možnosti dezinfekcije. Paronepropustni material.. Podlaga: betonske stene, gips stene. Nanašanje na slikarsko izravnano in očiščeno podlago. 1 x globinska impregnacija, 2 x končni premaz. Poraba 330g/m2. Stiki z talno zaokrožnico so tesnjeni (silikonizirani ali zapolnjeni z poliuretanskimi tesnili ).
Epoksidni, poliuretanski oplesk ali pol sintetični ( pol epoksi ) sistem kot. npr.: HENECOD.
Barva po barvni karti.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 856.7115 | 10.96 | 9389.558
Obdelava zunanjih sten
Oplesk ometane stene oziroma toplotno izolirane stene ( sestava K-Z4 ) med pokritim parkiriščem in hodnikom z fasadno barvo na fino zaglajen omet. Izbira toplotno izolirane in ometane stene ter zaključne barve naj bo združena v sistemsko rešitev enega proizvajalca ( kot npr. JUB – JUBIZOL ). Inpregnacijski sloj, dvakratno pleskanje.
|  | m2 | 612.27 | 7.31 | 4475.6937
Oplesk ometane stene oziroma toplotno izolirane stene ( sestava K-Z4 ) med pokritim parkiriščem in hodnikom z fasadno barvo na fino zaglajen omet. Izbira toplotno izolirane in ometane stene ter zaključne barve naj bo združena v sistemsko rešitev enega proizvajalca ( kot npr. JUB – JUBIZOL ). Inpregnacijski sloj, dvakratno pleskanje.
|  | m2 | 612.27 | 7.31 | 4475.6937
27113.6814
STROP:
KNAUF STROP
K-OB.ST-4 Obešen strop v požarnem laboratoriju in v radio laboratoriju.
Strop iz mavčnokartonskih negorljivih in hidrofobnih plošč 2x 1,25cm. Strop je izveden zrakotesno proti medstropnemu prostoru.
Podkonstrukcija: Dvonivojska iz stropnih C in U kovinskih profilov, na jeklenih vešalkah, višina obešanja 100cm.
V ceni je zajeti tudi vse potrebne izreze za preboje in revizijske odprtine ter izvedba ustreznega zatesnjenja.
OP.: Požarna zahteva EI 30 s strani prostora navzgor!
OP.: Glavne lastnosti stropa so, da se ga da temeljito očistiti in dekontaminirati ev. radioaktivno kontaminiranost.
OP.; Strop se izvede po izdelavi delavniških načrtov tehnološke opreme prostora.
Strop
|  | m2 | 87.52 | 32.16 | 2814.6432
Strop nad jeklenimi zunanjimi stopnicami.
Enoslojna gibs obloga na tipski podkonstrukciji.
|  | m2 | 22 | 25.1 | 552.2
Dobava in montaža spuščenih kovinskih stropov s podkonstrukcijo in pripadajočimi elementi po spodnjih opisih.
K-OB.ST-1 Obešen strop v pisarnah, hallih, sanitarijah in malih predavalnicah (višina 275cm nad gotovim tlakom)
Spuščen tehnični stropa z možnostjo demontaže vsake plošče iz kovinskih plošče z zakritim stikom, dimenzije plošč 30/155cm.
Podkonstrukcija: sestavljena dvonivojsko s pocinkanimi profili. Glavni nosilni profil je položen v razmaku 100cm, sekundarni vsakih 155cm.
Plošče so iz pocinkanega jekla, prašno barvane, sive barve (Ral 9006), s črnim akustičnim voalom in mikroperforacijo, premer lukenj 1,8mm 12% površine se vpenja v sekundarni profil.
Obešanje: Na tipskih vešalkah, višina obešanja povprečno 55cm.
V ceni postavke je zajeti tudi:
- stenski U profil 20/40/20mm za pritrditev robnih plošč
- prilagoditev kovinskih plošč pri prikrojevanju do anemostatov v stropu. Vključno z izrezom in ojačitev plošč z ojačitvenimi profili.
- prilagoditev plošč pri vgradnji elementov, kot okrogla vpihovalna rešetka za klima naprave, premer 20 do 50cm
- ojačitev plošč z vezano ploščo pri izrezih in dodatnimi alu okvirji širine 5 cm pri difuzorjih (vmesnih elementih in linijskih elementih) – glej detajl
- vso potrebno podkonstrukcijo za montažo luči in mehanično montažo električnih svetil (300x1500mm)
OP: Vse zgoraj navedeno upoštevati pri vseh stropovih.
Strop
|  | m2 | 5289.17 | 54.17 | 286514.3389
Višinski preskoki, kaskade
Opis: vertikalna podkonstrukcija iz OSB plošče deb. 2 cm na jeklenih nosilcih vpetih v strop, dolžine 75 cm, na 50 cm. Na takšno podkonstrukcijo so horizontalno montirani enaki elementi, kot je strop.- širine 30 cm, zaključki L profili.
Višina kaskade 25cm
| 25 | m1 | 6.25 | 32 | 200
Višina kaskade 35cm
| 155 | m1 | 54.25 | 37 | 2007.25
K-OB.ST-2 Obešen strop na hodnikih širine 150cm pred laboratoriji (višina 250cm nad gotovim tlakom)
Spuščen tehnični, popolnoma demontažen strop iz kovinskih plošč z zakritim stikom, dim.plošč 30/140cm
Plošče so položene prostonapeto med stenskimi stopničastimi profili 20/20/20/20mm. Nosilni profili so zakriti.
Plošče so iz pocinkanega jekla, prašno barvano, sive barve (RAL 9006), s črnim akustičnim voalom in mikroperforacijo, velikost lukenj 1,8mm 12% površine se vpenja v sekundarni profil. Perforacija se vleče tudi preko vogala.
Strop tipa kot npr.: AMF Symetra Kovina sistem F ali enakovredno.
OP: V ceni zajeti tudi – glej postavko a in dodatno:
- jeklene konzole, ki niso zaključni profil stropa pri vgradnji linijskih robnih instalacijskih elementih
Na hodniku so nekje elementi velikosti 150/30cm.
Strop
|  | m2 | 1379.38 | 49.35 | 68072.403
Višinski preskoki izvedeni z vezano ploščo na podkonstrukciji oblečen z elementom kot strop le, da je obloga gladka in neperforirana.
K-OB.ST-3 Obešen strop v pritličju nad parkiriščem (strop v treh nivojih 342cm, 300cm, 258cm nad gotovim tlakom)
Spuščen strop STR Hook-on, izdelan iz expandirane, vročecinkane pločevine, dim. 54/25/2/1,5mm (80% zračnost) z ojačitvenim nosilnim okvirjem izdelanim iz pločevine 1,5mm, format plošče 60/180cm elektrostatično barvano RAL 9006.
Montaža z nevidno fugo na dvonivojsko konstrukcijo.
Primarni U (na 160cm) nosilci in sekundarni J (na 120cm) nosilci z vsem pripadajočim povezovalnim priborom in obešanjem na M6 navojno palico. Obešala izvedena z razmakom 140cm na primarnih nosilcih, ki so montirani na osno razdaljo ustrezno modulu stropnih elementov160cm.
Strop je popolnoma demontažen in zračen.
Vsi inštalacijski elementi so montirani nad stropom.
Vsi elementi medprostora so temno opleskani RAL 9011.
Vsi vertikalni elementi so iz enakega materiala.
Višina obešanja od 70 do 150cm.
Strop tipa kot npr.: Varion sistem STRA hook ali enakovredno.
OP.: Plošča nad obešenim stropom je obložena s ploščami kombivol, kar je upoštevati pri izvedbi. Izvedba obloge je zajeta v zidarskih delih.
OP: V ceni zajeti tudi – glej postavko a.
| Strop | m2 | 3008.72 | 73.75 | 221893.1
Višinski preskoki, kaskade
Višina kaskade 42cm.
| 190 | m1 | 79.8 | 67 | 5346.6
K-OB-ST-5 Obešen akustični strop in resonator v veliki predavalnicah.
Spuščen strop:
Spuščen strop izdelan iz expandirane vročecinkane pločevine 28/15/2/1,5mm, odprta površina 70% format plošče 60/120cm elektrostatično barvano (RAL 9006).
Montaža z nevidno fugo na cevno konstrukcijo in veznimi spojkami, prašno barvano na RAL 9011. kompletna konstrukcija se integrirano spaja preko 24mm spojk in M6 navojne palice na primarno stropno konstrukcijo T24mm.
Vsi elementi medprostora so temno barvani na RAL 9011.
Višina obešanja od 60cm
VARION STR K-klip sitem ali enakovredno
|  | m2 | 195.32 | 65.3 | 12754.396
Resonator:
Nad obešenim stropom je v istih rastrih kot obešen strop akustična obloga.
Tip A koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc (fr=125Hz)
9/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
9cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop, upornost zračnemu toku mineralne volne v predprostoru od 40 do 100 kNs/m4
0,5cm lesena vezana plošča (4kg/m2), oplesk Jupol kot RAL 9011
|  | m2 | 195.32 | 83 | 16211.56
K-OB.ST-6 Obešen akustično strop in absorber v velikih predavalnicah
Spuščen strop izdelan iz expandirane vročecinkane pločevine 28/15/2/1,5mm, odprta površina 70% format plošče 60/120cm elektrostatično barvano (RAL 9006).
Montaža z nevidno fugo na cevno konstrukcijo in veznimi spojkami, prašno barvano na RAL 9011. kompletna konstrukcija se integrirano spaja preko 24mm spojk in M6 navojne palice na primarno stropno konstrukcijo T24mm.
Vsi elementi medprostora so temno barvani na RAL 9011.
Višina obešanja od 60cm
VARION STR K-klip sitem ali enakovredno
|  | m2 | 253.96 | 65.3 | 16583.588
Absorber:
Nad obešenim stropom je v istih rastrih kot obešen strop akustična obloga.
Tip C koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc
5/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
5cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop
stekleni voal temne barve, ki preprečuje uhajanje min. volne
1cm lesena perforirana vezana plošča (perforacija 12%) oplesk Jupol kot RAL 9011
|  | m2 | 253.96 | 98 | 24888.08
Tip A koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc (fr=125Hz)
9/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
9cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop, upornost zračnemu toku mineralne volne v predprostoru od 40 do 100 kNs/m4
0,5cm lesena vezana plošča (4kg/m2), laminat
|  | m2 | 169.78 | 85.97 | 14595.9866
Tip B koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka nizkih frekvenc (fr=250Hz)
3/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
3cm prostor med steno in leseno ploščo
2cm mineralna volna fiksirana na AB strop, upornost zračnemu toku mineralne volne v predprostoru od 40 do 100 kNs/m4
0,5cm lesena vezana plošča (4kg/m2), laminat
|  | m2 | 127.7 | 85.97 | 10978.369
Tip C koeficient absorbcije zvoka za absorbcijo zvoka srednjih in visokih frekvenc
5/5cm lesene letve, osni razmak 60cm
5cm prostor med steno in leseno ploščo
4cm mineralna volna fiksirana na AB strop
stekleni voal temne barve, ki preprečuje uhajanje min. volne
1cm lesena perforirana vezana plošča (perforacija 12%), laminat
|  | m2 | 366.125 | 99.35 | 36374.5188
11489.255
SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA
Notranji akrilni oplesk betonskih stropov laboratorijev. Sintetični oplesk, odporen na čiščenje, antialergičen, pralen, gladek, ne vpija vlage. Kot npr. JUPOL LATEKS POLMAT, vodna disperzija polimernih veziv, polnila pigmenti, specialni dodatki. Podlaga: betonska plošča, slikarsko izravnana. Nanosi. Osnovni premaz, dvakratni finalni premaz, poraba 180 ml/m2.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 5976.1 | 7.49 | 44760.989
Obdelava zunanjih stropov.
Oplesk toplotno izoliranega stropa ( sestava K-ST1 ) nad pokritim parkiriščem z fasadno barvo na fino zaglajen omet. Izbor toplotno izoliranega in ometanega stropa ter zaključne barve naj bo združena v sistemsko rešitev enega proizvajalca ( npr. JUB – JUBIZOL ). Impregnacijski sloj, dvakratno pleskanje.
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture ( barva, tekstura )
|  | m2 | 2944.51 | 7.31 | 21524.3681
Epoksi oplesk obešenega stropa
|  | m2 | 48.5 | 7.31 | 354.535
8969.11

## PREGLED-TP
Etaža | Lamela | Cona | Vrsta del | Vrsta pod del | Količina | procent/lamelo | Enota | TP1-OD | TP1-DO | TP1-TR | TP2-OD | TP2-DO | TP2-TR | TP3-OD | TP3-DO | TP3-TR | POVP TR | MED TR
KL | celotna |  | tlaki / beton | podložni beton | 581.09 |  | m³ |  |  | 0 | 2012-08-10 | 2012-09-12 | 33 |  |  | 0 | 11 | 0
KL | LL |  | tlaki / beton | podložni beton | 156.8943 | 0.27 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | PV |  | tlaki / beton | podložni beton | 226.6251 | 0.39 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | tlaki / beton | podložni beton | 197.5706 | 0.34 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | celotna |  | tlaki / beton | temeljna plošča | 3486.56 |  | m³ | 2012-08-27 | 2012-10-05 | 39 | 2012-08-22 | 2012-09-20 | 29 |  |  | 0 | 22.6667 | 29
KL | LL |  | tlaki / beton | temeljna plošča | 941.3712 | 0.27 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | PV |  | tlaki / beton | temeljna plošča | 1359.7584 | 0.39 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | tlaki / beton | temeljna plošča | 1185.4304 | 0.34 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | celotna |  | tlaki / beton | plošča nad kletjo | 1709.63 |  | m³ | 2013-10-08 | 2013-11-15 | 38 | 2012-10-08 | 2012-11-10 | 33 |  |  | 0 | 23.6667 | 33
KL | LL |  | tlaki / beton | plošča nad kletjo | 461.6001 | 0.27 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | PV |  | tlaki / beton | plošča nad kletjo | 666.7557 | 0.39 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | tlaki / beton | plošča nad kletjo | 581.2742 | 0.34 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5187.06
PT | celotna |  | tlaki / beton | plošča nad pritličjem | 1556.118 |  | m³ | 2013-11-19 | 2013-12-19 | 30 | 2012-11-19 | 2012-12-15 | 26 |  |  | 0 | 18.6667 | 26
PT | LL |  | tlaki / beton | plošča nad pritličjem | 420.1519 | 0.27 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki / beton | plošča nad pritličjem | 606.886 | 0.39 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki / beton | plošča nad pritličjem | 529.0801 | 0.34 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | celotna |  | tlaki / beton | plošča nad 1. nadstropjem | 1193.0238 |  | m³ | 2013-01-07 | 2013-01-28 | 21 | 2013-01-03 | 2013-01-21 | 18 |  |  | 0 | 13 | 18
1N | LL |  | tlaki / beton | plošča nad 1. nadstropjem | 345.9769 | 0.29 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | PV |  | tlaki / beton | plošča nad 1. nadstropjem | 417.5583 | 0.35 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | DL |  | tlaki / beton | plošča nad 1. nadstropjem | 429.4886 | 0.36 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | celotna |  | tlaki / beton | plošča nad 2. nadstropjem | 1193.0238 |  | m³ | 2013-01-31 | 2013-02-25 | 25 | 2013-01-31 | 2013-02-21 | 21 |  |  | 0 | 15.3333 | 21
2N | LL |  | tlaki / beton | plošča nad 2. nadstropjem | 345.9769 | 0.29 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | PV |  | tlaki / beton | plošča nad 2. nadstropjem | 417.5583 | 0.35 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | DL |  | tlaki / beton | plošča nad 2. nadstropjem | 429.4886 | 0.36 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | celotna |  | tlaki / beton | plošča nad 3. nadstropjem | 1193.0238 |  | m³ | 2013-03-01 | 2013-03-20 | 19 | 2013-03-01 | 2013-03-16 | 15 |  |  | 0 | 11.3333 | 15
3N | LL |  | tlaki / beton | plošča nad 3. nadstropjem | 345.9769 | 0.29 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | PV |  | tlaki / beton | plošča nad 3. nadstropjem | 417.5583 | 0.35 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | DL |  | tlaki / beton | plošča nad 3. nadstropjem | 429.4886 | 0.36 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14274.04
KL | celotna |  | tlaki | estrih | 768.33 |  | m² | 2013-06-17 | 2013-08-02 | 46 | 2013-04-01 | 2013-07-19 | 109 | 2013-07-08 | 2013-09-13 | 67 | 74 | 67
KL | LL |  | tlaki | estrih | 76.833 | 0.1 | m² |  |  | 0 | 2013-04-01 | 2013-04-20 | 19 | 2013-07-19 | 2013-08-02 | 14 | 11 | 14
KL | PV |  | tlaki | estrih | 230.499 | 0.3 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | tlaki | estrih | 460.998 | 0.6 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | tlaki | estrih | 413.71 |  | m² |  |  | 0 | 2013-05-27 | 2013-06-15 | 19 | 2013-07-08 | 2013-07-25 | 17 | 12 | 17
PT | LL |  | tlaki | estrih | 82.742 | 0.2 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki | estrih | 165.484 | 0.4 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki | estrih | 165.484 | 0.4 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | celotna |  | tlaki | estrih | 4364 |  | m² |  |  | 0 | 2013-06-01 | 2013-07-11 | 40 | 2013-07-19 | 2013-08-12 | 24 | 21.3333 | 24
1N | LL |  | tlaki | estrih | 1265.56 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | DL |  | tlaki | estrih | 1527.4 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | PV |  | tlaki | estrih | 1571.04 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | celotna |  | tlaki | estrih | 4364 |  | m² |  |  | 0 | 2013-06-10 | 2013-07-19 | 39 | 2013-08-06 | 2013-08-28 | 22 | 20.3333 | 22
2N | LL |  | tlaki | estrih | 1265.56 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | DL |  | tlaki | estrih | 1527.4 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | PV |  | tlaki | estrih | 1571.04 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | celotna |  | tlaki | estrih | 4364 |  | m² |  |  | 0 | 2013-06-10 | 2013-07-19 | 39 | 2013-08-22 | 2013-09-13 | 22 | 20.3333 | 22
3N | LL |  | tlaki | estrih | 1265.56 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | DL |  | tlaki | estrih | 1527.4 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | PV |  | tlaki | estrih | 1571.04 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | tlaki / beton | pokrite površine | 2940.73 |  | m² | 2013-06-17 | 2013-08-02 | 46 | 2013-05-14 | 2013-06-22 | 39 |  |  |  | 42.5 | 42.5
PT | LL |  | tlaki / beton | pokrite površine | 970.4409 | 0.33 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki / beton | pokrite površine | 970.4409 | 0.33 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki / beton | pokrite površine | 970.4409 | 0.33 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | celotna |  | tlaki / beton | odkrite površine | 1062.48 |  | m² | 2013-06-17 | 2013-08-02 | 46 | 2013-05-14 | 2013-06-22 | 39 |  |  |  | 42.5 | 42.5
PT | LL |  | tlaki / beton | odkrite površine | 0 | 0 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki / beton | odkrite površine | 531.24 | 0.5 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki / beton | odkrite površine | 531.24 | 0.5 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | celotna |  | tlaki / beton | energetski del | 125.13 |  | m² | 2013-06-17 | 2013-08-02 | 46 | 2013-05-14 | 2013-06-22 | 39 |  |  |  | 42.5 | 42.5
PT | LL |  | tlaki / beton | energetski del | 0 | 0 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki / beton | energetski del | 0 | 0 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki / beton | energetski del | 125.13 | 1 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
10412.36
KL | celotna |  | tlaki | pvc | 206.85 |  | m² | 2013-08-26 | 2013-10-04 | 39 | 2013-06-24 | 2013-10-29 | 127 | 2013-10-21 | 2013-12-06 | 46 | 70.6667 | 46
KL | LL |  | tlaki | pvc | 0 | 0 | m² |  |  | 0 | 2013-06-24 | 2013-07-04 | 10 | 2013-10-21 | 2013-11-01 | 11 | 7 | 10
KL | PV |  | tlaki | pvc | 124.11 | 0.6 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | tlaki | pvc | 82.74 | 0.4 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | tlaki | pvc | 413.71 |  | m² |  |  | 0 | 2013-09-17 | 2013-09-26 | 9 | 2013-10-28 | 2013-11-15 | 18 | 9 | 9
PT | LL |  | tlaki | pvc | 82.742 | 0.2 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki | pvc | 165.484 | 0.4 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki | pvc | 165.484 | 0.4 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | celotna |  | tlaki | pvc | 2671.93 |  | m² |  |  | 0 | 2013-09-13 | 2013-10-12 | 29 | 2013-11-04 | 2013-11-22 | 18 | 15.6667 | 18
1N | LL |  | tlaki | pvc | 774.8597 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | DL |  | tlaki | pvc | 935.1755 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | PV |  | tlaki | pvc | 961.8948 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | celotna |  | tlaki | pvc | 3559.93 |  | m² |  |  | 0 | 2013-09-19 | 2013-10-29 | 40 | 2013-11-11 | 2013-11-29 | 18 | 19.3333 | 18
2N | LL |  | tlaki | pvc | 1032.3797 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | DL |  | tlaki | pvc | 1245.9755 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | PV |  | tlaki | pvc | 1281.5748 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | celotna |  | tlaki | pvc | 3559.93 |  | m² |  |  | 0 | 2013-09-17 | 2013-10-26 | 39 | 2013-11-18 | 2013-12-06 | 18 | 19 | 18
3N | LL |  | tlaki | pvc | 1032.3797 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | DL |  | tlaki | pvc | 1245.9755 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | PV |  | tlaki | pvc | 1281.5748 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9444.72
KL | celotna |  | tlaki | epoxi premaz | 4217.43 |  | m² | 2013-08-26 | 2013-10-04 | 39 | 2013-06-05 | 2013-10-23 | 140 | 2013-07-29 | 2013-11-15 | 109 | 96 | 109
KL | LL |  | tlaki | epoxi premaz | 1138.7061 | 0.27 | m² |  |  | 0 | 2013-06-05 | 2013-06-29 | 24 | 2013-07-29 | 2013-08-09 | 11 | 11.6667 | 11
KL | PV |  | tlaki | epoxi premaz | 1644.7977 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | tlaki | epoxi premaz | 1433.9262 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | tlaki | epoxi premaz | 5227.29 |  | m² |  |  | 0 | 2013-08-12 | 2013-09-11 | 30 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 4 | 11.3333 | 4
PT | LL |  | tlaki | epoxi premaz | 1411.3683 | 0.27 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki | epoxi premaz | 2038.6431 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki | epoxi premaz | 1777.2786 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | celotna |  | tlaki | epoxi premaz | 0 |  | m² |  |  | 0 | 2013-09-20 | 2013-10-02 | 12 | 2013-10-28 | 2013-11-01 | 4 | 5.3333 | 4
1N | LL |  | tlaki | epoxi premaz | 0 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | DL |  | tlaki | epoxi premaz | 0 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | PV |  | tlaki | epoxi premaz | 0 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | celotna |  | tlaki | epoxi premaz | 0 |  | m² |  |  | 0 | 2013-09-25 | 2013-10-07 | 12 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 4 | 5.3333 | 4
2N | LL |  | tlaki | epoxi premaz | 0 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | DL |  | tlaki | epoxi premaz | 0 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | PV |  | tlaki | epoxi premaz | 0 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | celotna |  | tlaki | epoxi premaz | 0 |  | m² |  |  | 0 | 2013-10-11 | 2013-10-23 | 12 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 4 | 5.3333 | 4
3N | LL |  | tlaki | epoxi premaz | 0 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | DL |  | tlaki | epoxi premaz | 0 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | PV |  | tlaki | epoxi premaz | 0 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | tlaki | leseni tlaki - dekanat | 592 |  | m² | 2013-08-26 | 2013-10-04 | 39 | 2013-09-23 | 2013-10-12 | 19 | 2013-10-21 | 2013-11-01 | 11 | 23 | 19
PT | LL |  | tlaki | leseni tlaki - dekanat | 0 | 0 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki | leseni tlaki - dekanat | 0 | 0 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki | leseni tlaki - dekanat | 592 | 100 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | celotna |  | tlaki | leseni tlaki - predavalnica | 229.64 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-23 | 2013-09-09 | 48 | 2013-09-23 | 2013-11-15 | 53 | 33.6667 | 48
PT | LL |  | tlaki | leseni tlaki - predavalnica | 0 | 0 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki | leseni tlaki - predavalnica | 114.82 | 0.5 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki | leseni tlaki - predavalnica | 114.82 | 0.5 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | celotna |  | tlaki | leseni tlaki - predavalnica | 229.64 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-23 | 2013-09-09 | 48 | 2013-09-23 | 2013-11-15 | 53 | 33.6667 | 48
2N | LL |  | tlaki | leseni tlaki - predavalnica | 0 | 0 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | PV |  | tlaki | leseni tlaki - predavalnica | 114.82 | 0.5 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | DL |  | tlaki | leseni tlaki - predavalnica | 114.82 | 0.5 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1013.69
KL | celotna |  | tlaki | talna keramika | 202.738 |  | m² | 2013-08-19 | 2013-09-13 | 25 | 2013-04-22 | 2013-09-18 | 149 | 2013-07-29 | 2013-10-04 | 67 | 80.3333 | 67
KL | LL |  | tlaki | talna keramika | 54.7393 | 0.27 | m² |  |  | 0 | 2013-04-22 | 2013-04-27 | 5 | 2013-08-05 | 2013-08-09 | 4 | 3 | 4
KL | PV |  | tlaki | talna keramika | 79.0678 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | tlaki | talna keramika | 68.9309 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | tlaki | talna keramika | 202.738 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-08 | 2013-07-27 | 19 | 2013-07-29 | 2013-08-02 | 4 | 7.6667 | 4
PT | LL |  | tlaki | talna keramika | 54.7393 | 0.27 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki | talna keramika | 79.0678 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki | talna keramika | 68.9309 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | celotna |  | tlaki | talna keramika | 202.738 |  | m² |  |  | 0 | 2013-08-27 | 2013-09-11 | 15 | 2013-08-19 | 2013-08-23 | 4 | 6.3333 | 4
1N | LL |  | tlaki | talna keramika | 58.794 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | DL |  | tlaki | talna keramika | 70.9583 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | PV |  | tlaki | talna keramika | 72.9857 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | celotna |  | tlaki | talna keramika | 202.738 |  | m² |  |  | 0 | 2013-09-03 | 2013-09-18 | 15 | 2013-09-09 | 2013-09-13 | 4 | 6.3333 | 4
2N | LL |  | tlaki | talna keramika | 58.794 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | DL |  | tlaki | talna keramika | 70.9583 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | PV |  | tlaki | talna keramika | 72.9857 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | celotna |  | tlaki | talna keramika | 202.738 |  | m² |  |  | 0 | 2013-09-03 | 2013-09-18 | 15 | 2013-09-30 | 2013-10-04 | 4 | 6.3333 | 4
3N | LL |  | tlaki | talna keramika | 58.794 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | DL |  | tlaki | talna keramika | 70.9583 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | PV |  | tlaki | talna keramika | 72.9857 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | tlaki | ardex | 606.83 |  | m² | 2013-08-26 | 2013-10-04 | 39 |  |  | 0 |  |  |  | 19.5 | 19.5
PT | LL |  | tlaki | ardex | 121.366 | 0.2 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | PV |  | tlaki | ardex | 242.732 | 0.4 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | DL |  | tlaki | ardex | 242.732 | 0.4 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
KL | celotna |  | stene/betonske | kleten obodne | 386.13 |  | m³ | 2012-09-19 | 2012-10-22 | 33 | 2013-09-10 | 2012-10-06 | -339 |  |  |  | -153 | -153
KL | LL |  | stene/betonske | kleten obodne | 104.2551 | 0.27 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
KL | PV |  | stene/betonske | kleten obodne | 150.5907 | 0.39 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
KL | DL |  | stene/betonske | kleten obodne | 131.2842 | 0.34 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
KL | celotna |  | stene/betonske | kleten notranje | 273.03 |  | m³ | 2012-09-24 | 2012-10-17 | 23 | 2012-09-17 | 2012-10-13 | 26 |  |  |  | 24.5 | 24.5
KL | LL |  | stene/betonske | kleten notranje | 73.7181 | 0.27 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
KL | PV |  | stene/betonske | kleten notranje | 106.4817 | 0.39 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
KL | DL |  | stene/betonske | kleten notranje | 92.8302 | 0.34 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1933.03
PT | celotna |  | stene/betonske | stene pritličja | 483.2575 |  | m³ | 2012-11-08 | 2013-03-07 | 119 | 2012-11-05 | 2013-03-05 | 120 |  |  |  | 119.5 | 119.5
PT | LL |  | stene/betonske | stene pritličja | 521.9181 | 0.27 | m³ |  |  | 0 | 2012-11-05 | 2012-11-24 | 19 |  |  |  | 9.5 | 9.5
PT | PV |  | stene/betonske | stene pritličja | 753.8817 | 0.39 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | DL |  | stene/betonske | stene pritličja | 657.2302 | 0.34 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1N | celotna |  | stene/betonske | stene 1. nadstropja | 483.2575 |  | m³ |  |  | 0 | 2012-12-10 | 2013-01-07 | 28 |  |  |  | 14 | 14
1N | LL |  | stene/betonske | stene 1. nadstropja | 140.1447 | 0.29 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1N | PV |  | stene/betonske | stene 1. nadstropja | 169.1401 | 0.35 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1N | DL |  | stene/betonske | stene 1. nadstropja | 173.9727 | 0.36 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | celotna |  | stene/betonske | stene 2. nadstropja | 483.2575 |  | m³ |  |  | 0 | 2013-01-16 | 2013-02-04 | 19 |  |  |  | 9.5 | 9.5
2N | LL |  | stene/betonske | stene 2. nadstropja | 140.1447 | 0.29 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | PV |  | stene/betonske | stene 2. nadstropja | 169.1401 | 0.35 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | DL |  | stene/betonske | stene 2. nadstropja | 173.9727 | 0.36 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3N | celotna |  | stene/betonske | stene 3. nadstropja | 483.2575 |  | m³ |  |  | 0 | 2013-02-14 | 2013-03-05 | 19 |  |  |  | 9.5 | 9.5
3N | LL |  | stene/betonske | stene 3. nadstropja | 140.1447 | 0.29 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3N | PV |  | stene/betonske | stene 3. nadstropja | 169.1401 | 0.35 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3N | DL |  | stene/betonske | stene 3. nadstropja | 173.9727 | 0.36 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
208.23
KL | celotna |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 60.41 |  | m³ |  |  | 0 | 2013-01-03 | 2013-05-31 | 148 | 2013-01-14 | 2013-06-21 | 158 | 102 | 148
KL | LL |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 56.2221 | 0.27 | m³ |  |  | 0 | 2013-01-03 | 2013-03-16 | 72 |  |  | 0 | 24 | 0
KL | PV |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 81.2097 | 0.39 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 70.7982 | 0.34 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 78.43 |  | m³ |  |  | 0 | 2013-01-29 | 2013-04-05 | 66 |  |  |  | 33 | 33
PT | LL |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 21.1761 | 0.27 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | PV |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 30.5877 | 0.39 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | DL |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 26.6662 | 0.34 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1N | celotna |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 23.13 |  | m³ |  |  | 0 | 2013-02-20 | 2013-04-20 | 59 |  |  |  | 29.5 | 29.5
1N | LL |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 7.6329 | 0.33 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1N | PV |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 7.6329 | 0.33 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1N | DL |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 7.6329 | 0.33 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | celotna |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 23.13 |  | m³ |  |  | 0 | 2013-03-07 | 2013-05-02 | 56 |  |  |  | 28 | 28
2N | LL |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 7.6329 | 0.33 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | PV |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 7.6329 | 0.33 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | DL |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 7.6329 | 0.33 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3N | celotna |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 23.13 |  | m³ |  |  | 0 | 2013-04-08 | 2013-05-31 | 53 |  |  |  | 26.5 | 26.5
3N | LL |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 7.6329 | 0.33 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3N | PV |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 7.6329 | 0.33 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3N | DL |  | stene/zidane | opečni modularni blok | 7.6329 | 0.33 | m³ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
15555.76
KL | celotna |  | stene | suhomontažne stene | 1166.68 |  | m² | 2013-05-13 | 2013-09-19 | 129 | 2013-03-18 | 2013-08-03 | 138 | 2013-04-29 | 2013-08-27 | 120 | 129 | 129
KL | LL |  | stene | suhomontažne stene | 4200.0552 | 0.27 | m² |  |  | 0 | 2013-03-18 | 2013-03-30 | 12 | 2013-07-04 | 2013-07-24 | 20 | 10.6667 | 12
KL | PV |  | stene | suhomontažne stene | 6066.7464 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | stene | suhomontažne stene | 5288.9584 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | stene | suhomontažne stene | 2722.26 |  | m² |  |  | 0 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | 61 | 2013-06-12 | 2013-07-23 | 41 | 34 | 41
PT | LL |  | stene | suhomontažne stene | 735.0102 | 0.27 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | PV |  | stene | suhomontažne stene | 1061.6814 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | DL |  | stene | suhomontažne stene | 925.5684 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | celotna |  | stene | suhomontažne stene | 3888.94 |  | m² |  |  | 0 | 2013-05-20 | 2013-07-24 | 65 | 2013-04-29 | 2013-06-24 | 56 | 40.3333 | 56
1N | LL |  | stene | suhomontažne stene | 1127.7926 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | PV |  | stene | suhomontažne stene | 1361.129 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | DL |  | stene | suhomontažne stene | 1400.0184 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | celotna |  | stene | suhomontažne stene | 3888.94 |  | m² |  |  | 0 | 2013-05-30 | 2013-08-03 | 65 | 2013-06-03 | 2013-07-25 | 52 | 39 | 52
2N | LL |  | stene | suhomontažne stene | 1127.7926 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | PV |  | stene | suhomontažne stene | 1361.129 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | DL |  | stene | suhomontažne stene | 1400.0184 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | celotna |  | stene | suhomontažne stene | 3888.94 |  | m² |  |  | 0 | 2013-05-30 | 2013-08-03 | 65 | 2013-07-01 | 2013-08-27 | 57 | 40.6667 | 57
3N | LL |  | stene | suhomontažne stene | 1127.7926 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | PV |  | stene | suhomontažne stene | 1361.129 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | DL |  | stene | suhomontažne stene | 1400.0184 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2308.2
KL | celotna |  | stene | stenska keramika | 461.64 |  | m² | 2013-08-19 | 2013-09-13 | 25 | 2013-04-15 | 2013-09-03 | 141 | 2013-07-22 | 2013-10-04 | 74 | 80 | 74
KL | LL |  | stene | stenska keramika | 133.8756 | 0.29 | m² |  |  | 0 | 2013-04-15 | 2013-04-22 | 7 | 2013-07-29 | 2013-08-09 | 11 | 6 | 7
KL | PV |  | stene | stenska keramika | 161.574 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | stene | stenska keramika | 166.1904 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | stene | stenska keramika | 461.64 |  | m² |  |  | 0 | 2013-06-24 | 2013-07-13 | 19 | 2013-07-22 | 2013-08-02 | 11 | 10 | 11
PT | LL |  | stene | stenska keramika | 124.6428 | 0.27 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | PV |  | stene | stenska keramika | 180.0396 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | DL |  | stene | stenska keramika | 156.9576 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | celotna |  | stene | stenska keramika | 461.64 |  | m² |  |  | 0 | 2013-08-19 | 2013-09-03 | 15 | 2013-08-12 | 2013-08-23 | 11 | 8.6667 | 11
1N | LL |  | stene | stenska keramika | 133.8756 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | PV |  | stene | stenska keramika | 161.574 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | DL |  | stene | stenska keramika | 166.1904 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | celotna |  | stene | stenska keramika | 461.64 |  | m² |  |  | 0 | 2013-08-19 | 2013-09-03 | 15 | 2013-09-02 | 2013-09-13 | 11 | 8.6667 | 11
2N | LL |  | stene | stenska keramika | 133.8756 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | PV |  | stene | stenska keramika | 161.574 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | DL |  | stene | stenska keramika | 166.1904 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | celotna |  | stene | stenska keramika | 461.64 |  | m² |  |  | 0 | 2013-08-19 | 2013-09-03 | 15 | 2013-09-23 | 2013-10-04 | 11 | 8.6667 | 11
3N | LL |  | stene | stenska keramika | 133.8756 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | PV |  | stene | stenska keramika | 161.574 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | DL |  | stene | stenska keramika | 166.1904 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
27113.68
KL | celotna |  | stene | slikopleskarska dela | 2033.53 |  | m² | 2013-07-16 | 2013-10-18 | 94 | 2013-05-14 | 2013-11-07 | 177 | 2013-06-10 | 2014-01-03 | 207 | 159.3333 | 177
KL | LL |  | stene | slikopleskarska dela | 549.0531 | 0.27 | m² |  |  | 0 | 2013-05-14 | 2013-07-06 | 53 | 2013-07-29 | 2014-01-03 | 158 | 70.3333 | 53
KL | PV |  | stene | slikopleskarska dela | 793.0767 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | stene | slikopleskarska dela | 691.4002 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | stene | slikopleskarska dela | 4744.89 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-09 | 2013-10-15 | 98 | 2013-07-15 | 2013-12-20 | 158 | 85.3333 | 98
PT | LL |  | stene | slikopleskarska dela | 1281.1203 | 0.27 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | PV |  | stene | slikopleskarska dela | 1850.5071 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | DL |  | stene | slikopleskarska dela | 1613.2626 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | celotna |  | stene | slikopleskarska dela | 6778.42 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-22 | 2013-10-29 | 99 | 2013-06-10 | 2013-11-07 | 150 | 83 | 99
1N | LL |  | stene | slikopleskarska dela | 1965.7418 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | PV |  | stene | slikopleskarska dela | 2372.447 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | DL |  | stene | slikopleskarska dela | 2440.2312 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | celotna |  | stene | slikopleskarska dela | 6778.42 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-29 | 2013-11-05 | 99 | 2013-07-15 | 2013-12-06 | 144 | 81 | 99
2N | LL |  | stene | slikopleskarska dela | 1965.7418 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | PV |  | stene | slikopleskarska dela | 2372.447 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | DL |  | stene | slikopleskarska dela | 2440.2312 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | celotna |  | stene | slikopleskarska dela | 6778.42 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-31 | 2013-11-07 | 99 | 2013-08-19 | 2013-12-27 | 130 | 76.3333 | 99
3N | LL |  | stene | slikopleskarska dela | 1965.7418 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | PV |  | stene | slikopleskarska dela | 2372.447 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | DL |  | stene | slikopleskarska dela | 2440.2312 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11489.26
KL | celotna |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 157.3 |  | m² | 2013-05-13 | 2013-09-13 | 123 | 2013-04-26 | 2013-10-24 | 181 | 2013-07-22 | 2013-11-22 | 123 | 142.3333 | 123
KL | LL |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 0 | 0 | m² |  |  | 0 | 2013-04-26 | 2013-05-04 | 8 | 2013-07-22 | 2013-07-30 | 8 | 5.3333 | 8
KL | PV |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 0 | 0 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL | DL |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 157.3 | 1 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | celotna |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 4128.34 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-02 | 2013-08-03 | 32 | 2013-07-22 | 2013-08-26 | 35 | 22.3333 | 32
PT | LL |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 1114.6518 | 0.27 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | PV |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 1610.0526 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PT | DL |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 1403.6356 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | celotna |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 2401.22 |  | m² |  |  | 0 | 2013-08-05 | 2013-09-21 | 47 | 2013-08-12 | 2013-09-13 | 32 | 26.3333 | 32
1N | LL |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 696.3538 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | PV |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 840.427 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1N | DL |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 864.4392 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | celotna |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 2401.2 |  | m² |  |  | 0 | 2013-08-12 | 2013-10-05 | 54 | 2013-09-16 | 2013-10-18 | 32 | 28.6667 | 32
2N | LL |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 696.348 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | PV |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 840.42 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2N | DL |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 864.432 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | celotna |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 2401.2 |  | m² |  |  | 0 | 2013-08-30 | 2013-10-24 | 55 | 2013-10-21 | 2013-11-22 | 32 | 29 | 32
3N | LL |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 696.348 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | PV |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 840.42 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3N | DL |  | strop | kovinski, knauf,ekspandirani | 864.432 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8969.11
KL | celotna |  | strop | slikopleskarska dela | 672.68 |  | m² | 2013-07-16 | 2013-10-18 | 94 | 2013-05-14 | 2013-11-07 | 177 |  |  |  | 135.5 | 135.5
KL | LL |  | strop | slikopleskarska dela | 181.6236 | 0.27 | m² |  |  | 0 | 2013-05-14 | 2013-07-06 | 53 |  |  |  | 26.5 | 26.5
KL | PV |  | strop | slikopleskarska dela | 262.3452 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
KL | DL |  | strop | slikopleskarska dela | 228.7112 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | celotna |  | strop | slikopleskarska dela | 1569.59 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-09 | 2013-10-15 | 98 |  |  |  | 49 | 49
PT | LL |  | strop | slikopleskarska dela | 423.7893 | 0.27 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | PV |  | strop | slikopleskarska dela | 612.1401 | 0.39 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PT | DL |  | strop | slikopleskarska dela | 533.6606 | 0.34 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1N | celotna |  | strop | slikopleskarska dela | 2242.2775 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-22 | 2013-10-29 | 99 |  |  |  | 49.5 | 49.5
1N | LL |  | strop | slikopleskarska dela | 650.2605 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1N | PV |  | strop | slikopleskarska dela | 784.7971 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1N | DL |  | strop | slikopleskarska dela | 807.2199 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | celotna |  | strop | slikopleskarska dela | 2242.2775 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-29 | 2013-11-05 | 99 |  |  |  | 49.5 | 49.5
2N | LL |  | strop | slikopleskarska dela | 650.2605 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | PV |  | strop | slikopleskarska dela | 784.7971 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2N | DL |  | strop | slikopleskarska dela | 807.2199 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3N | celotna |  | strop | slikopleskarska dela | 2242.2775 |  | m² |  |  | 0 | 2013-07-31 | 2013-11-07 | 99 |  |  |  | 49.5 | 49.5
3N | LL |  | strop | slikopleskarska dela | 650.2605 | 0.29 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3N | PV |  | strop | slikopleskarska dela | 784.7971 | 0.35 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3N | DL |  | strop | slikopleskarska dela | 807.2199 | 0.36 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Formulas:
TP1-TR = DAYS([TP1-DO],[TP1-OD])
TP2-TR = DAYS([TP2-DO],[TP2-OD])
TP3-TR = DAYS([TP3-DO],[TP3-OD])

## PREGLED-PIVOT
Oznake vrstic | Štetje od TP1-DO | Štetje od TP2-DO | Štetje od TP3-DO
celotna | 23 | 69 | 44
stene | 3 | 15 | 15
KL | 3 | 3 | 3
(prazno) | 3 | 3 | 3
PT |  | 3 | 3
(prazno) |  | 3 | 3
1N |  | 3 | 3
(prazno) |  | 3 | 3
2N |  | 3 | 3
(prazno) |  | 3 | 3
3N |  | 3 | 3
(prazno) |  | 3 | 3
stene/betonske | 3 | 6
KL | 2 | 2
(prazno) | 2 | 2
PT | 1 | 1
(prazno) | 1 | 1
1N |  | 1
(prazno) |  | 1
2N |  | 1
(prazno) |  | 1
3N |  | 1
(prazno) |  | 1
stene/zidane |  | 5 | 1
KL |  | 1 | 1
(prazno) |  | 1 | 1
PT |  | 1
(prazno) |  | 1
1N |  | 1
(prazno) |  | 1
2N |  | 1
(prazno) |  | 1
3N |  | 1
(prazno) |  | 1
strop | 2 | 10 | 5
KL | 2 | 2 | 1
(prazno) | 2 | 2 | 1
PT |  | 2 | 1
(prazno) |  | 2 | 1
1N |  | 2 | 1
(prazno) |  | 2 | 1
2N |  | 2 | 1
(prazno) |  | 2 | 1
3N |  | 2 | 1
(prazno) |  | 2 | 1
tlaki | 6 | 23 | 23
KL | 4 | 4 | 4
(prazno) | 4 | 4 | 4
PT | 2 | 6 | 6
(prazno) | 2 | 6 | 6
1N |  | 4 | 4
(prazno) |  | 4 | 4
2N |  | 5 | 5
(prazno) |  | 5 | 5
3N |  | 4 | 4
(prazno) |  | 4 | 4
tlaki / beton | 9 | 10
KL | 2 | 3
(prazno) | 2 | 3
PT | 4 | 4
(prazno) | 4 | 4
1N | 1 | 1
(prazno) | 1 | 1
2N | 1 | 1
(prazno) | 1 | 1
3N | 1 | 1
(prazno) | 1 | 1
Skupna vsota | 23 | 69 | 44