## fekalna
Priloga B1 Hidravlični izračun kanalizacije za odpadno vodo
fekalna - Poletiči
KANAL | ŠTEVILO PREBIVALCEV | gostota naselitve [P/ha] | površina [ha] | NORMA PORABE | ODPADNI ODTOK |  |  |  | MAKSIMALNI RAČUNSKI ODTOK | PODATKI O KANALU
|  |  |  | 82 | Qd | Qmax,h | Qmax,S | Qinf | Qmax | DN | S | I | ng | vpol | Qpol | a | h0/D | h0 | polnitev | delo | Φ | delo S | delo O | v delno polne cevi
|  |  |  | [l/PE dan] | [l/dan] | [l/h] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [mm] | [m2] | [ ‰] | [mm] | [m/s] | [l/s] | (tabele**) | (tabele**) | [mm] | [%] |  |  |  |  | [m/s]
* fa | 38.4293 | 13.39 | 2.87 | 82 | 3151.2026 | 393.9003 | 0.10942 | 0.4305 | 0.53992 | 250 | 0.049087 | 1 | 0.011 | 0.45275 | 22.2132 | 0.007572 | 0.088 | 22 | 8.8 | 0.824 | 1.2047 | 0.0021171 | 0.037648 | 0.42196
fb | 52.573 |  | 2.84 | 82 | 4310.986 | 538.8732 | 0.14969 | 0.426 | 0.57569 | 250 | 0.049087 | 17 | 0.011 | 1.8667 | 91.5872 | 0.0019582 | 0.0416 | 10.4 | 4.16 | 0.9168 | 0.82161 | 0.00069817 | 0.025675 | 1.0718
9 |  |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 17 | 0.011 | 1.8667 | 91.5872 | 0 |  |  | polnitev |  |  |  |  | vdej
|  |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 17 | 0.011 | 1.8667 | 91.5872 | 0 |  |  | [%] |  |  |  |  | [m/s]
M1.K3 fc | 12 |  | 0.4 | 82 | 984 | 98.4 | 0.027333 | 0.04 | 0.067333 | 250 |  | 17 | 0.011 | 1.8667 | 91.5872 | 0.00022903
5 |  |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 17 | 0.011 | 1.8667 | 91.5872 | 0 |  |  | polnitev |  |  |  |  | vdej
|  |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 17 | 0.011 | 1.8667 | 91.5872 | 0 |  |  | [%] |  |  |  |  | [m/s]
M1.K4 fd | 9.6 |  | 0.27 | 82 | 787.2 | 78.72 | 0.021867 | 0.027 | 0.048867 | 250 |  | 17 | 0.011 | 1.8667 | 91.5872 | 0.00016622
4 |  |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 17 | 0.011 | 1.8667 | 91.5872 | 0
|  |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 17 | 0.011 | 1.8667 | 91.5872 | 0
*M1.K5 fe | 9.373 | 13.39 | 0.7 | 82 | 768.586 | 76.8586 | 0.02135 | 0.07 | 0.09135 | 250 |  | 17 | 0.011 | 1.8667 | 91.5872 | 0.00031072
|  |  |  | 82 | Qd | Qmax,h | Qmax,S | Qinf | Qmax | DN | S | I | ng | vpol | Qpol | a | h0/D | h0 | polnitev |  |  |  |  | vdej
|  |  |  | [l/PE dan] | [l/dan] | [l/h] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [mm] | [m2] | [ ‰] | [mm] | [m/s] | [l/s] | (tabele**) | (tabele**) | [mm] | [%] | delo | Φ | delo S | delo O | [m/s]
povezovalni fgrav | 91.0023 |  | 5.71 | 82 | 7462.1886 | 932.7736 | 0.2591 | 0.8565 | 1.1156 | 250 | 0.049087 | 9.41 | 0.011 | 1.3889 | 68.1405 | 0.0051004 | 0.079 | 19.75 | 7.9 | 0.842 | 1.1396 | 0.0018059 | 0.035614 | 1.2081
fekalna - Beli Kamen
KANAL | ŠTEVILO PREBIVALCEV | gostota naselitve [P/ha] | površina [ha] | NORMA PORABE | ODPADNI ODTOK |  |  |  | MAKSIMALNI RAČUNSKI ODTOK | PODATKI O KANALU
|  |  |  | 82 | Qd | Qmax,h | Qmax,S | Qinf | Qmax | DN | S | I | ng | vpol | Qpol | a | h0/D | h0 | polnitev | delo | Φ | delo S | delo O | v delno polne cevi
|  |  |  | [l/PE dan] | [l/dan] | [l/h] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [mm] | [m2] | [ ‰] | [mm] | [m/s] | [l/s] | (tabele**) | (tabele**) | [mm] | [%] |  |  |  |  | [m/s]
ff | 43.2 |  | 3.16 | 82 | 3542.4 | 442.8 | 0.123 | 0.474 | 0.597 | 250 | 0.049087 | 13.98 | 0.011 | 1.6928 | 83.0546 | 0.0022393 | 0.057 | 14.25 | 5.7 | 0.886 | 0.9643 | 0.0011145 | 0.030134 | 1.1931
fg | 16.8
fh | 12
fi | 2.4
fj | 7.2
fekalna - Poletiči in Beli Kamen
KANAL | ŠTEVILO PREBIVALCEV | gostota naselitve [P/ha] | površina [ha] | NORMA PORABE | ODPADNI ODTOK |  |  |  | MAKSIMALNI RAČUNSKI ODTOK | PODATKI O KANALU
|  |  |  | 82 | Qd | Qmax,h | Qmax,S | Qinf | Qmax | DN | S | I | ng | vpol | Qpol | a | h0/D | h0 | polnitev | delo | Φ | delo S | delo O | v delno polne cevi
|  |  |  | [l/PE dan] | [l/dan] | [l/h] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [mm] | [m2] | [ ‰] | [mm] | [m/s] | [l/s] | (tabele**) | (tabele**) | [mm] | [%] |  |  |  |  | [m/s]
ff | 134.2023 |  | 8.87 | 82 | 11004.5886 | 1375.5736 | 0.3821 | 1.3305 | 1.7126 | 250 | 0.049087 | 13.98 | 0.011 | 1.6928 | 83.0546 | 0.0064238 | 0.008 | 2 | 0.8 | 0.984 | 0.35825 | 5.9485e-05 | 0.011195 | 0.3273
* obodna kanalizacija, število prebivalcev priključenih na kan. sistem izračunan na podlagi gostote naselitve je 13,39 P/ha in površine priključenega območja na cevovod
**vrednost razbrana iz preglednice: F. Steinman, 1999 (str.143)

## meteorna SEWER poletiči
Priloga B2 Hidravlični izračun kanalizacije za padavinsko vodo za naselje Poletiči (program Sewer+)
M2.K1 ma | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Qs [l/s] | Ared | T [s] | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Vmin [m/s] | Pol. [%]kanalizacija
| M2.K1.C1 | 475.4 | 3 | 45.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 202982 | 3276 | 0 | 31731
| M2.K1.C2 | 475.4 | 1.2 | 27.45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 202982 | 2365 | 0 | 40403
| M2.K1.C3 | 380.4 | 2.16 | 35.98 | 0.01 | 0.024 | 0.095 | 0 | 202982 | 2975 | 0 | 47425
| M2.K1.C4 | 380.4 | 5.05 | 32.55 | 0.01 | 0.044 | 0.174 | 0 | 184020 | 3919 | 0 | 35951
| M2.K1.C5 | 380.4 | 5.62 | 35.35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 149324 | 3837 | 0 | 31283
| M2.K1.C6 | 380.4 | 8.89 | 32.28 | 0.01 | 0.04 | 0.162 | 0 | 149324 | 4518 | 0 | 27714
| M2.K1.C7 | 380.4 | 1.24 | 37.09 | 0.01 | 0.016 | 0.064 | 0 | 117105 | 2086 | 0 | 41045
| M2.K1.C8 | 380.4 | 1.24 | 55.13 | 0.01 | 0.016 | 0.062 | 0 | 104264 | 2020 | 0 | 38562
| M2.K1.C9 | 380.4 | 0.35 | 69.62 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0 | 91894 | 1415 | 0 | 63988
| M2.K1.C10 | 237.6 | 8 | 35.56 | 0.01 | 0.024 | 0.098 | 0 | 59945 | 3506 | 0 | 34160
| M2.K1.C11 | 237.6 | 8 | 20.68 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 40449 | 3133 | 0 | 27738
| M2.K1.C12 | 237.6 | 9.95 | 12.94 | 0.01 | 0.028 | 0.113 | 0 | 40449 | 3387 | 0 | 26182
| M2.K1.C13 | 237.6 | 19.22 | 27.18 | 0.01 | 0.023 | 0.09 | 0 | 17958 | 3397 | 0 | 14309
M2.K2 mb | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Qs [l/s] | Ared | T [s] | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Vmin [m/s] | Pol. [%]kanalizacija
| M2.K2.C1 | 475.4 | 8.43 | 26.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 442941 | 5920 | 0 | 36490
| M2.K2.C2 | 299.6 | 17 | 21.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 239960 | 6672 | 0 | 42037
| M2.K2.C3 | 299.6 | 17 | 11.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 193665 | 6276 | 0 | 37527
| M2.K2.C4 | 299.6 | 17 | 13.62 | 0.01 | 0.032 | 0.13 | 0 | 193665 | 6276 | 0 | 37528
| M2.K2.C5 | 299.6 | 17 | 14.92 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 167814 | 6024 | 0 | 34786
| M2.K2.C6 | 299.6 | 15 | 9.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 167814 | 5761 | 0 | 35958
| M2.K2.C7 | 299.6 | 19.35 | 9.19 | 0.01 | 0.009 | 0.037 | 0 | 125476 | 5806 | 0 | 28818
| M2.K2.C8 | 299.6 | 1.9 | 45.71 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 | 118138 | 2839 | 0 | 65751
| M2.K2.C9 | 299.6 | 2.77 | 56.71 | 0.01 | 0.02 | 0.079 | 0 | 110125 | 2795 | 0 | 44978
| M2.K2.C10 | 299.6 | 2.77 | 28.34 | 0.01 | 0.043 | 0.17 | 0 | 94299 | 2674 | 0 | 41431
| M2.K2.C11 | 299.6 | 1.17 | 26.96 | 0.01 | 0.009 | 0.037 | 0 | 60350 | 1730 | 0 | 41104
| M2.K2.C12 | 237.6 | 1.17 | 21.52 | 0.01 | 0.033 | 0.133 | 0 | 52965 | 1948 | 0 | 68169
| M2.K2.C13 | 237.6 | 1.23 | 28.97 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 26452 | 1420 | 0 | 36394
| M2.K2.C14 | 237.6 | 1.01 | 23.36 | 0.01 | 0.008 | 0.03 | 0 | 26452 | 1325 | 0 | 38322
| M2.K2.C15 | 237.6 | 1.26 | 22.43 | 0.01 | 0.026 | 0.103 | 0 | 20461 | 1333 | 0 | 31534
M2.K3 mc | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Qs [l/s] | Ared | T [s] | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Vmin [m/s] | Pol. [%]kanalizacija
| M2.K3.C1 | 237.6 | 2.33 | 44.62 | 0.01 | 0.003 | 0.013 | 0 | 42338 | 2042 | 0 | 39413
| M2.K3.C2 | 237.6 | 15 | 9.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 13178 | 2846 | 0 | 12971
| M2.K3.C3 | 237.6 | 5.97 | 21.88 | 0.01 | 0.003 | 0.012 | 0 | 13178 | 2048 | 0 | 16556
| M2.K3.C4 | 237.6 | 5.97 | 13.49 | 0.01 | 0.007 | 0.026 | 0 | 10860 | 1937 | 0 | 14944
| M2.K3.C5 | 237.6 | 5.97 | 9.09 | 0.01 | 0.007 | 0.028 | 0 | 5665 | 1609 | 0 | 10589
M2.K4 me | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Qs [l/s] | Ared | T [s] | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Vmin [m/s] | Pol. [%]kanalizacija
| M2.K4.C1 | 237.6 | 1 | 32.98 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 26491 | 1321 | 0 | 38444
| M2.K4.C2 | 237.6 | 7.13 | 35.56 | 0.01 | 0.015 | 0.058 | 0 | 26491 | 2665 | 0 | 22853
| M2.K4.C3 | 237.6 | 1.93 | 20.38 | 0.01 | 0.012 | 0.049 | 0 | 14924 | 1419 | 0 | 23829
| M2.K4.C4 | 237.6 | 1 | 20.84 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5079 | 0.824 | 0 | 16035
| M2.K4.C5 | 237.6 | 1 | 16.85 | 0.01 | 0.006 | 0.025 | 0 | 5079 | 0.824 | 0 | 16036
M2.K5 md | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Qs [l/s] | Ared | T [s] | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Vmin [m/s] | Pol. [%]kanalizacija
| M2.K5.C1 | 237.6 | 1.7 | 33.86 | 0.01 | 0.017 | 0.069 | 0 | 46295 | 1873 | 0 | 44891
| M2.K5.C2 | 237.6 | 1.7 | 32.46 | 0.01 | 0.018 | 0.071 | 0 | 32533 | 1693 | 0 | 37245
| M2.K5.C3 | 237.6 | 1.7 | 29.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 18426 | 1439 | 0 | 27565
| M2.K5.C4 | 237.6 | 21.47 | 13.57 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 18426 | 3560 | 0 | 14087
| M2.K5.C5 | 237.6 | 12 | 15.77 | 0.01 | 0.011 | 0.043 | 0 | 18426 | 2892 | 0 | 16432
| M2.K5.C6 | 237.6 | 2 | 35.11 | 0.01 | 0.012 | 0.049 | 0 | 9821 | 1274 | 0 | 18924

## meteorna SEWER beli kamen
Priloga B3 Hidravlični izračun kanalizacije za padavinsko vodo za naselje Beli Kamen (program Sewer+)
| M2.K1 ma | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Ared | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Pol. [%]
|  | M2.K1.C1 | 475.4 | 3 | 45.5 | 0.01 | 0 | 202982 | 3276 | 31731
|  | M2.K1.C2 | 475.4 | 1.2 | 27.45 | 0.01 | 0 | 202982 | 2365 | 40403
|  | M2.K1.C3 | 380.4 | 2.16 | 35.98 | 0.01 | 0.095 | 202982 | 2975 | 47425
|  | M2.K1.C4 | 380.4 | 5.05 | 32.55 | 0.01 | 0.174 | 184020 | 3919 | 35951
|  | M2.K1.C5 | 380.4 | 5.62 | 35.35 | 0.01 | 0 | 149324 | 3837 | 31283
|  | M2.K1.C6 | 380.4 | 8.89 | 32.28 | 0.01 | 0.162 | 149324 | 4518 | 27714
|  | M2.K1.C7 | 380.4 | 0.93 | 37.09 | 0.01 | 0.064 | 117105 | 1879 | 44352
|  | M2.K1.C8 | 380.4 | 0.6 | 55.13 | 0.01 | 0.062 | 104264 | 1557 | 46774
|  | M2.K1.C9 | 380.4 | 0.6 | 69.62 | 0.01 | 0.16 | 91894 | 1502 | 43750
|  | M2.K1.C10 | 237.6 | 8.84 | 35.56 | 0.01 | 0.098 | 59945 | 3634 | 33265
|  | M2.K1.C11 | 237.6 | 8 | 20.68 | 0.01 | 0 | 40449 | 3133 | 27738
|  | M2.K1.C12 | 237.6 | 9.95 | 12.94 | 0.01 | 0.113 | 40449 | 3387 | 26182
|  | M2.K1.C13 | 237.6 | 19.22 | 27.18 | 0.01 | 0.09 | 17958 | 3397 | 14309
| M2.K2 mb | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Ared | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Pol. [%]
|  | M2.K2.C1 | 475.4 | 8.43 | 26.47 | 0.01 | 0 | 442941 | 5920 | 36490
|  | M2.K2.C2 | 299.6 | 17 | 21.04 | 0.01 | 0 | 239960 | 6672 | 42037
|  | M2.K2.C3 | 299.6 | 17 | 11.6 | 0.01 | 0 | 193665 | 6276 | 37527
|  | M2.K2.C4 | 299.6 | 17 | 13.62 | 0.01 | 0.13 | 193665 | 6276 | 37528
|  | M2.K2.C5 | 299.6 | 17 | 14.92 | 0.01 | 0 | 167814 | 6024 | 34786
|  | M2.K2.C6 | 299.6 | 15 | 9.19 | 0.01 | 0 | 167814 | 5761 | 35958
|  | M2.K2.C7 | 299.6 | 19.35 | 9.19 | 0.01 | 0.037 | 125476 | 5806 | 28818
|  | M2.K2.C8 | 299.6 | 1.9 | 45.71 | 0.01 | 0.04 | 118138 | 2839 | 65751
|  | M2.K2.C9 | 299.6 | 2.77 | 56.71 | 0.01 | 0.079 | 110125 | 2795 | 44978
|  | M2.K2.C10 | 299.6 | 2.77 | 28.34 | 0.01 | 0.17 | 94299 | 2674 | 41431
|  | M2.K2.C11 | 299.6 | 1.17 | 26.96 | 0.01 | 0.037 | 60350 | 1730 | 41104
|  | M2.K2.C12 | 237.6 | 1.17 | 21.52 | 0.01 | 0.133 | 52965 | 1948 | 68169
|  | M2.K2.C13 | 237.6 | 1.23 | 28.97 | 0.01 | 0 | 26452 | 1420 | 36394
|  | M2.K2.C14 | 237.6 | 1.01 | 23.36 | 0.01 | 0.03 | 26452 | 1325 | 38322
|  | M2.K2.C15 | 237.6 | 1.26 | 22.43 | 0.01 | 0.103 | 20461 | 1333 | 31534
| M2.K3 mc | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Ared | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Pol. [%]
|  | M2.K3.C1 | 237.6 | 2.32 | 44.62 | 0.01 | 0.013 | 42338 | 2042 | 39413
|  | M2.K3.C2 | 237.6 | 15 | 9.59 | 0.01 | 0 | 13178 | 2846 | 12971
|  | M2.K3.C3 | 237.6 | 4.03 | 21.88 | 0.01 | 0.012 | 13178 | 1780 | 18367
|  | M2.K3.C4 | 237.6 | 9.11 | 13.49 | 0.01 | 0.026 | 10860 | 2253 | 13361
|  | M2.K3.C5 | 237.6 | 5.97 | 9.09 | 0.01 | 0.028 | 5665 | 1609 | 10589
| M2.K4 md | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Ared | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Pol. [%]
|  | M2.K4.C1 | 237.6 | 1 | 32.98 | 0.01 | 0 | 26491 | 1321 | 38443
|  | M2.K4.C2 | 237.6 | 7.13 | 35.56 | 0.01 | 0.058 | 26491 | 2665 | 22853
|  | M2.K4.C3 | 237.6 | 1.93 | 20.38 | 0.01 | 0.049 | 14924 | 1419 | 23830
|  | M2.K4.C4 | 237.6 | 1 | 20.84 | 0.01 | 0 | 5079 | 0.824 | 16035
|  | M2.K4.C5 | 237.6 | 1 | 16.85 | 0.01 | 0.025 | 5079 | 0.824 | 16036
| M2.K5 me | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Ared | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Pol. [%]
|  | M2.K5.C1 | 299.6 | 1.7 | 33.86 | 0.01 | 0.069 | 46295 | 1832 | 32360
|  | M2.K5.C2 | 299.6 | 1.7 | 32.46 | 0.01 | 0.071 | 32533 | 1656 | 26848
|  | M2.K5.C3 | 299.6 | 1.7 | 29.31 | 0.01 | 0 | 18426 | 1408 | 19870
|  | M2.K5.C4 | 299.6 | 21.47 | 13.57 | 0.01 | 0 | 18426 | 3482 | 10154
|  | M2.K5.C5 | 299.6 | 12 | 15.77 | 0.01 | 0.043 | 18426 | 2829 | 11845
|  | M2.K5.C6 | 237.6 | 2 | 35.11 | 0.01 | 0.049 | 9821 | 1274 | 18924
| M2.K6 mg | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Ared | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Pol. [%]
|  | M2.K6.C1 | 237.6 | 14 | 6.14 | 0.01 | 0 | 3750 | 1938 | 6791
|  | M2.K6.C2 | 237.6 | 12.23 | 16.93 | 0.01 | 0.019 | 3750 | 1847 | 7038
| M2.K7 mh | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Ared | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Pol. [%]
|  | M2.K7.C1 | 237.6 | 10.45 | 25.43 | 0.01 | 0.136 | 27143 | 3075 | 20925
| M2.K8 mf | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Ared | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Pol. [%]
|  | M2.K8.C1 | 299.6 | 10.58 | 19.07 | 0.01 | 0 | 157297 | 4992 | 38110
|  | M2.K8.C2 | 299.6 | 20 | 20.24 | 0.01 | 0.218 | 157297 | 6267 | 32199
|  | M2.K8.C3 | 299.6 | 4.31 | 82.92 | 0.01 | 0.045 | 113909 | 3302 | 40755
|  | M2.K8.C4 | 299.6 | 5.31 | 38.67 | 0.01 | 0.031 | 101175 | 3440 | 36218
|  | M2.K8.C5 | 299.6 | 1.01 | 25 | 0.01 | 0.04 | 67875 | 1697 | 45488
|  | M2.K8.C6 | 299.6 | 1.01 | 27.8 | 0.01 | 0.041 | 59903 | 1637 | 42578
|  | M2.K8.C7 | 237.6 | 9.74 | 25 | 0.01 | 0.11 | 51712 | 3605 | 29991
|  | M2.K8.C8 | 237.6 | 5.02 | 25 | 0.01 | 0 | 29710 | 2429 | 26650
|  | M2.K8.C9 | 237.6 | 5.02 | 18.86 | 0.01 | 0.051 | 29710 | 2429 | 26650
|  | M2.K8.C10 | 237.6 | 5.02 | 3.64 | 0.01 | 0.032 | 19607 | 2157 | 21388
|  | M2.K8.C11 | 237.6 | 6.79 | 20.05 | 0.01 | 0.03 | 13291 | 2150 | 16068
|  | M2.K8.C12 | 237.6 | 3.53 | 30.59 | 0.01 | 0.037 | 7402 | 1440 | 14012
|  | M2.K8.C13 | 237.6 | 3.53 | 12.96 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| M2.K8 mi | Oznaka | Fi [mm] | I [%] | L [m] | Ng | Ared | Qmax[l/s] | Vmax [m/s] | Pol. [%]
|  | M2.K9.C1 | 237.6 | 0.77 | 37.18 | 0.01 | 0.075 | 48117 | 1446 | 63281
|  | M2.K9.C2 | 237.6 | 2.48 | 43.97 | 0.01 | 0.029 | 14283 | 1671 | 33154