## A 128
| ZB: | Staro Velenje
| Prispevno območje: | Staro Velenje+Zagrad, Velenje
| Velikost prispevnega območja v ha: | 33.287
| Kritični naliv: | n = 1, t = 5 min
| Datum: | 2006-09-25
PODATKI: | Število prebivalcev | P = | 605 | os
| Norma porabe | np = | 153.4 | l/(osּdan)
| Odpadna voda iz gospodinjstev | Qd24 = | 1.0742 | l/s
| Odpadna voda iz obrti, pisarn | Qc24 = |  | l/s
| Odpadna voda iz industrije | Qi24 = |  | l/s
| Dotok tujih vod | Qiw24 = | 1.77 | l/s
| Trajanje Qd24 na dan | x = | 12 | h (10, 12, 14, 16…)
| Število delovnih ur na dan (obrt) | ac = | 10 | h (8, 10, 12…)
| Število delovnih ur na dan (industrija) | ai = | 16 | h (14, 16, 18…)
| Število produktivnih dni na leto (obrt) | bc = | 300 | dni (300…)
| Število produktivnih dni na leto (industrija) | bi = | 300 | dni (300…)
| Koncentracija KPK v odpadni vodi | cw = |  | mg/l
| Odtok odpadne vode | Qw24 = | 1.0742 | l/s
| Urna konica odtoka odpadne vode | Qpx = | 2.1483 | l/s
| Število prebivalcev ločenega KS | P = |  | os
| Norma porabe ločenega KS | np = |  | l/(osּdan)
| Srednja letna višina padavin | hpr = | 1230 | mm
| Velikost reduciranih prispevnih površin | Au = | 8.398 | ha
| Najdaljši čas pretoka | tf = | 6 | min
| Povprečni koef. nagnjenosti terena | IGm = | 3
REZULTATI: | Kombinirani odtok odpadnih vod na ČN | Qm = | 6.0666 | l/s
| Povprečni dnevni sušni odtok | Qdw24 = | 2.8442 | l/s
| Maksimalni urni sušni odtok | Qdwx = | 3.9183 | l/s
| Odtok iz ločenih območij | QrS24 = | 0 | l/s
| Koncentracija KPK v sušnem odtoku | cdw = | 600 | mg/l (600)
| Razmerje kombiniranega in sušnega odtoka | n = | 2
| Odtok padavinskih vod | Qr24 = | 3.2225 | l/s
| Razmerje padavinskega odtoka | qr = | 0.38372 | l/(sּha) | OK
| Razmerje sušnega odtoka | qdw24 = | 0.33867 | l/(sּha)
| Redukcija odtočnega časa | af = | 0.9717
| Povprečni padavinski odtok med prelivanjem | Qro = | 34.501 | l/s
| Povprečno mešalno razmerje prelitih vod | m = | 12.1305 |  | OK
| Razmerje xa | xa = | 17.4207
| Vpliv večjega onesnaženja mešanih vod | ap = | 1
| Vpliv letnih padavin | ah = | 0.25
| Vpliv kanalizacijskih usedlin | aa = | 0.12891
| Računska koncentracija KPK sušnega odtoka | cd = | 827.346 | mg/l
| Teoretična koncentracija KPK prelivov | cc = | 161.8605 | mg/l
| Dovoljena letna mera prelivanja | eo = | 40.2784 | %
| Specifični volumen zadrževalnega bazena | Vs = | 40 | m3/ha | !!
| Potrebni volumen zadrževalnega bazena | V = | 335.92 | m3